## 表題
|  |  | 業務 |  | 設 | 検
令和８年度 |  |  |  | 文セ委第２号 | 計 | 算
|  |  | 番号 |  | 者 | 者
業 務 名 |  |  |  | 海津公民館空調設備保守点検委託業務
履 行 場 所 |  |  |  | 海津公民館
設 計 金 額 |  |  |  | 金 |  | 円也
業
|  | ・空調設備保守点検 |  | １ 式
務 |  | ・衛生設備保守点検 |  | １ 式
内
容
海 津 市
| 業 務 費 | [5 empty] | 円也
設
計 |  | 業 務 価 格 |  |  |  |  | 円也
内
金
額
| 容 | 消費税相当額 |  |  |  |  | 円也
起
工
理
由
摘
要

## 内訳
令和８年度 |  |  | 本 業 務 費 内 訳 書 |  |  |  |  | PAGE.1
費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
委託業務 | 空調設備保守点検
| 設備保守 | 吸収式冷温水発生器点検 | （年2回） 冷暖房開始に伴う点検調整 （年１回） 冷房運転中の点検調整、冷却水チューブ洗浄、吸収液及びｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ分析、暖房開始時ﾊﾞｰﾅｰ整備
|  |  |  | 式 | 1
|  | 煤煙濃度測定 | 吸収式冷温水発生器煤煙濃度測定（ばいじん量測定、硫黄酸化物測定、窒素酸化物測定）
|  |  |  | 回 | 2
|  | 冷却塔点検清掃 | 冷房IN SKB-180GS 冷却水処理剤40ℓ
|  |  |  | 〃 | 1
|  | エアーハンドリングユニット点検 | FCH-830BZK-C （年２回） ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ清掃、モーター点検、Vﾍﾞﾙﾄ点検、運転点検、プレフィルター清掃 （年１回）加湿ｴﾚﾒﾝﾄ清掃
|  |  |  | 〃 | 2
|  | 空冷ヒートポンプ式エアコン点検 | 室外機（13台）点検、室内機（26台）点検 （室内外機外観確認、室外機の圧縮機・ファン等の電動部動作確認、室内機のフィルター清掃、室内機のファン・ルーバー等の動作点検、冷媒漏れの確認）
|  |  |  | 〃 | 2
|  | 冷温水、冷却水ポンプ点検 | 冷温水ポンプ(GEL1006M4ME11)点検、冷却水ポンプ(GEL1256M4ME18)点検 （運転ﾃﾞｰﾀ確認、ﾓｰﾀｰ、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ点検、冷却水ポンプ水抜き・水張）
|  |  |  | 〃 | 2
|  | 膨張タンク清掃 | 簡易清掃（シーズン切り替え時に水抜き・水張）
|  |  |  | 〃 | 2
|  | 自動制御装置点検 | 中央監視装置（BCYP2210D3100）点検、空調自動制御機器点検（外観確認、運転動作の調整、レスポンス確認、運転ﾃﾞｰﾀ採取、冷暖切替）
|  |  |  | 〃 | 2
海 津 市
費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
|  | 送排風機点検 | 年２回点検 １６台
|  |  |  | 式 | 1
|  | 全熱交換器点検 | 年２回点検 29台 （フィルター清掃、外観確認、動作確認）
|  |  |  | 〃 | 1
| 衛生設備保守点検 | 受水槽清掃 | 暖房前 年１回、SUS 15t １箇所、 受水槽 FRP ５００ℓ １箇所
|  |  | 水質検査（ビル管理法に基づく１１項目）、簡易専用水道の検査に必要な検査書類作成 | 〃 | 1
|  | 加圧給水ポンプ点検 | 暖房前年１回、 100STF-656X2S １組（市水・上水系統） NF3-400S+TAK4-50 １組（市水・加湿給水系統） （外観確認、運転データ確認）
|  |  |  | 〃 | 1
|  | 空調機室内機清掃 | 空調機フｲン、ファン洗浄 年１回、３台
|  |  |  | 〃 | 1
| 消耗材料費 | 養生費等
|  |  |  | 〃 | 1
諸経費
|  |  |  | 〃 | 1
計
消費税
計の10%
合計