道有建築物保全実地調査要領

－技術職員による建物診断の手引き－

令和７年４月

総務部イノベーション推進局財産活用課

目　　次

第１章　全体の構成　---------------------------------------------　　１

１　調査全体の流れ

２　調査対象建築物

３　報告書の様式、ファイル構成、作成部数等

第２章　現況調査　----------------------------------------------- 　 ４

１　概要

２　事前調査

３　現地調査

第３章　建物の劣化状況と工事の必要性の判定　---------------------　　６

１　概要

２　劣化状況に基づく工事の必要性の判定

３　詳細調査の必要性の判定

第４章　改修工事等計画案の作成と概算費用の積算　-----------------　　６

１　概要

２　改修工事等計画案の作成

３  概算費用の積算

第５章　報告書の作成方法等 　-------------------------------------　  ７

１  共通事項・様式１（施設概要関係）の作成方法等

２  様式２（劣化状況判定シート）の作成方法・判定区分等

３　様式３（改修工事等計画案）の作成方法等

４　様式４（改修工事等計画案積算書）の作成方法等

５　様式５（予備調査シート）の作成方法等

第６章　詳細調査　------------------------------------------------  ４１

１　詳細調査の概要

２　既存建築物の改修工事判定フロー

３　既存鉄筋コンクリート造建築物

４　既存鉄骨造建築物

５　調査項目・判定基準早見表

＜参考＞　--------------------------------------------------------  ５６

１  様式（様式１～５、別紙）

２　資料

参考資料（電気設備内容の解説）

参考資料（報告書のまとめ方）

参考資料（チェックリスト）

参考資料（様式記入例）

第１章　全体の構成

１　調査全体の流れ

（１）調査対象の決定

○根拠 保全実地調査は、北海道建築物等保全規程（以下「保全規程」という。）第２条第２項及び平成20年3月19日付け総務第3384号総務部長通知「ファシリティマネジメントを踏まえた今後の施設整備について（３推進方策）」に基づき実施する調査です。 ○目的 技術職員による劣化状況等の的確な把握、今後必要な改修工事等の計画案作成により、施設管理者による適切な長期保全計画の策定や施設整備計画の立案を支援するために実施する調査で、次の事項に対応しています。 ・長寿命化推進のための施策として実施するもの（保全規程第１条） ・施設管理者＊１からの相談業務等に対応するために実施するもの（保全規程第３条第２項） ・施設整備計画書の審査のために実施するもの（保全規程第６条第１項） ○調査対象 ・長期保全計画の作成を要する施設のうち、大規模改修が必要な建築物等（適切な改修工事の実施により財政削減効果の高いもの） ・法定耐用年数の到来が近い、又は超えた建築物等（建替検討を要する建築物等） ・相談のあった建築物等 ・施設整備計画書が提出された建築物等

（２）現況調査

○事前調査 現地調査に先立ち、施設管理者が作成する施設概要書及び長期保全計画のほか、設計図書、公有財産台帳等を用いて、その様や改修・修繕の履歴を把握します。 ○現地調査 現地において目視を主とする調査を行うとともに、保全担当者＊２に対して事前調査で不明だった点に関してヒアリング調査を行います。 現地調査終了後、各様式等により調査結果を整理します。 その際、事前調査の際に入手した長期保全計画*３等（施設管理者が作成したもの）について、必要に応じて修正等の意見を述べます。

（３）劣化状況の判定と工事の必要性の判断

上記調査の結果、使用されている部位・機器の劣化状況を、本要領の基準に基づき判定します。 さらに、施設整備計画書の審査に係る劣化状況について判定を行い、改修工事等の必要性（緊急性）を判断します。

（４）改修工事等計画案の作成と改修費用の積算

必要と判断された改修工事等について、改修工事等の計画案（以下「改修工事等計画案」という。）を作成するとともに、その計画に関する概算費用を積算します。

（５）報告書の作成

調査結果をとりまとめ、施設管理者等に情報提供します。

＊１：振興局に属する機関の「施設管理者」は、振興局長を指す。

＊２：本要領における各種業務の実施にあたり、建物の財産管理や保守管理を担当する職員とのやりとりが頻繁に発生することから、本要領ではその職員及び所属する部署を「保全担当者」と表記する。

＊３：「長期保全計画」は、施設管理者が保全規程に基づき作成する建築物等の保全計画を指す。

その内容は、建築物等の長寿命化を図る上で重要となる部材及び機器について、建築物等の完成時の基準として、部材及び機器の標準的な更新周期ごとに当該部材及び機器を更新する場合の計画を示したもの。詳しくは「北海道建築物等保全マニュアル」（以下「保全マニュアル」という。）を参照のこと。

２　調査対象建築物

道有建築物を対象として、経過年数、規模等から対象建築物を決定します。

ただし、保全規程第７条に規定する延床面積が100㎡以下の建築物などは対象外とします。

（長期保全計画に係る適用除外の建築物等）

第７条　次の各号のいずれかに該当する建築物等については、長期保全計画の作成を要しない。

（1）延床面積が100平方メートル以下の建築物等（主たる建築物の外部に所在する従たる建築物等の内部に設置された機器及び設備を除く。）

（2）車庫、倉庫、温室及び畜舎等の附属的な用途に供する建築物等

（3）専ら機器又は設備を保護する目的で利用されている簡易な建築物等（主たる建築物の外部に所在する従たる建築物等の内部に設置された機器及び設備を除く。）

（4）土木構造物等に付随して建設された建築物等で、主な用途又は目的が当該土木構造物等の運用又は機能維持に係る機器並びに設備を保護するために利用されているもの

（5）仮設の建築物等

（6）展示する目的で、移設、復元及び保存をしている建築物等及び指定有形文化財又は登録有形文化財である建築物等

（7）その他建設部長が指定するもの

３　報告書の様式、ファイル構成、作成部数等

（１）様式

次の様式により調査結果を整理してください。

| 区分 | 様式名称 |  |  | 作成者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 調査担当者 |  |  | 施設管理者及び 保全担当者 |
|  |  |  |  | 建築 | 電気 | 機械 |  |
| 様式１ 関係 | 施設・建物概要 | ①施設概要 | 様式1-1-1 | ○ |  |  |  |
|  |  | ②建物概要（建築） | 様式1-1-2 | ○ |  |  |  |
|  |  | ③電気設備概要 | 様式1-1-3 |  | ○ |  |  |
|  |  | ④機械設備概要 | 様式1-1-4 |  |  | ○ |  |
|  | 現況調査結果 | ①建築 | 様式1-2-1 | ○ |  |  |  |
|  |  | ②電気設備 | 様式1-2-2 |  | ○ |  |  |
|  |  | ③機械設備 | 様式1-2-3 |  |  | ○ |  |
|  | 現況調査写真（枠） |  | 様式1-3 | ○ | ○ | ○ |  |
| 様式２ 関係 | 劣化状況判定シート | ①建築 | 様式2 | ○（建＋電＋機） |  |  |  |
|  |  | ②電気設備 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③機械設備 |  |  |  |  |  |
| 様式３ 関係 | 改修工事等計画案 |  | 様式3 | ○（建＋電＋機） |  |  |  |
| 様式４ 関係 | 改修工事等計画案 積算書 | ①表紙 | 様式4-1 | ○（建＋電＋機） |  |  |  |
|  |  | ②施工予定計画書 | 様式4-2 | ○（建＋電＋機） |  |  |  |
|  |  | ③集計表 | 様式4-3 | ○（建＋電＋機） |  |  |  |
|  |  | ④総括表 | 様式4-4 | ○（建＋電＋機） |  |  |  |
|  |  | ⑤内訳書 | 様式4-5 | ○（建＋電＋機） |  |  |  |
| 様式５ 関係 | 予備調査シート | ①共通事項 | 様式5-1 |  |  |  | ○ |
|  |  | ②電気設備詳細 | 様式5-2 |  |  |  | ○ |
|  |  | ③機械設備詳細 | 様式5-3 |  |  |  | ○ |

（２）ファイル構成

通知（依頼）時の対象施設一覧表における番号

調査年度

総務部イノベーション推進局財産活用課に提出する際のファイル構成は、次のとおりとしてください。

| フォルダ名 | H27保全実地調査報告書_01_施設名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| フォルダ名 | ファイル名 | シート名 | 参考（様式名） |
| 01共通様式 | Ｈ2701表紙・施設概要 | 入力シート |  |
|  |  | 表紙 |  |
|  |  | 様式1-1-1 | 施設概要 |
|  | Ｈ2701改修工事等計画案 | 様式３ | 改修工事等計画案 |
|  | Ｈ2701積算書 | 共通入力項目 |  |
|  |  | 様式4-1 | 表紙 |
|  |  | 様式4-2 | 施行予定計画表 |
|  |  | 様式4-3 | 集計表 |
|  |  | 様式4-4 | 総括表 |
|  |  | 様式4-5 | 建築 |
|  |  |  | 電気 |
|  |  |  | 機械 |
|  |  |  | 外構 |
| フォルダ名 | ファイル名 | シート名 | 参考（様式名） |
| 02建築様式 | Ｈ2701建築調査結果（○○棟） ※棟別に保存 | 様式1-1-2 | 建物概要 |
|  |  | 様式1-2-1 p1～5 | 現況調査結果 建築 |
|  |  | 様式1-3 | 現況調査写真 |
|  |  | 様式2 | 劣化状況判定シート |
| フォルダ名 | ファイル名 | シート名 | 参考（様式名） |
| 03電気設備様式 | Ｈ2701電気調査結果（○○棟） ※棟別に保存 | 様式1-1-3 | 電気設備概要 |
|  |  | 様式1-2-2 | 現況調査結果 電気設備 |
|  |  | 様式1-3 | 現況調査写真 |
|  |  | 様式2 | 劣化状況判定シート |
|  |  | 参考 | 詳細電気改修積算書 |
|  |  |  | 改修単価表 |
| フォルダ名 | ファイル名 | シート名 | 参考（様式名） |
| 04機械設備様式 | Ｈ2701機械調査結果（○○棟） ※棟別に保存 | 様式1-1-4 p1～5 | 機械設備概要 |
|  |  | 様式1-2-3 | 現況調査結果 機械設備 |
|  |  | 様式1-3 | 現況調査写真 |
|  |  | 様式2 | 劣化状況判定シート |

（３）作成部数等

電子データと印刷した報告書１部を総務部イノベーション推進局財産活用課に提出してください。

（４）情報提供

総務部イノベーション推進局財産活用課は報告書をとりまとめ、関係者に情報提供します。

・当該施設に係る予算を取りまとめている部署（以下「原課」という。）

・施設管理者

・保全担当者

第２章　現況調査

１　概要

建物の劣化状況等を把握する現況調査は、書類等に基づく事前調査と現地で実施する現地調査があります。

２　事前調査

（１）概要

事前調査は、保全担当者から提供される資料を基に、対象建築物の仕様や改修、修繕の状況をあらかじめ把握し、現地調査を効率的に進めるために実施するものです。

（２）調査方法

| ①施設概要書 | ・施設管理者が保全規程に基づき作成する資料で、施設、建物、各種設備の概要が記載されています。 ・提供を受けた場合には、必要に応じて、修正等の助言を行います。 |
| --- | --- |
| ②長期保全計画 | ・施設管理者が保全規程に基づき作成する資料で、改修、修繕の実施状況を踏まえ、改修（更新）すべき部材や機器類を更新周期にあてはめて作成した計画です。 ・提供を受けた場合には、必要に応じて、修正等の助言を行います。 |
| ③設計図書 | ・建設部建築局（前身の室・課を含む）が保管している図書（電子データ含む）を活用します。 ・保管している図書では内容の判読が困難な場合、保全担当者や対象施設の所管課が保管している図書を借用します。 ・また、改修や修繕の実施により、当初と現在の仕様に違いがある場合には、それらの工事の図書をあわせて用意します。 |
| ④公有財産台帳沿革 ・備考欄 | ・財務規則により「部長等は公有財産を適切に管理すること。」とあり、そのために公有財産台帳を作成しています。 ・公有財産台帳沿革・備考欄には、増築工事や改修工事等により財産額に変更があった場合に、工事名契約金額、工事請負者名等を記載していることから、改修履歴等の情報源となります。 |
| ⑤予備調査シート （様式５） | ・予備調査シート（様式５）は、保全担当者が事前に作成する資料です。 ・専門的な項目も含まれているため、保全担当者では回答が困難な場合があります。 ・そのため、予め保全担当者には、当該施設の保守点検等を委託している業者の助言等を受けながら記入してもらうこと、結果として全ての項目を埋められなくてもよいことを説明します。 ・また、記載できなかった項目については、現地調査時にヒアリング調査により補完することを伝えます。 ・予備調査シートの内容ついては、「様式5（予備調査シート）の作成方法等」（第5章）にまとめています。 |

３　現地調査

（１）概要

現状（図面との差異、機器の運転状況等）及び改修工事修繕工事等の履歴を明らかにするため、現地での目視を主とした調査と保全担当者等に対するヒアリング調査を行います。

（２）調査方法

| ①調査体制 | 建築、電気設備及び機械設備の各担当職員はそれぞれ１名体制を基本とします。 ただし、建物の規模や特殊性などの状況により、適宜、複数名で実施します。 |
| --- | --- |
| ②事前調整 | 次の事項について、事前に保全担当者と調整してください。 |
|  | ・現地調査の日程 保全担当者と調整の上、実施日程を調整 ・調査時の立会者（保全担当者側） 保全担当者側の立会者、連絡先等を確認 ・ボイラー等の機器運転業務担当者の同席 ボイラー等の機器の運転状況を把握するため、機器運転業務を担当する職員（外部委託している場合は受託者）の同席 ・機器の運転や保守点検記録の準備 ボイラー等の運転や保守点検を記録した日誌等の準備 ・打合せ場所 建築、電気設備、機械設備ごとに、A1版の図面を広げて打合せ可能なスペース ・関係図面の準備 調査対象建築物等に係る図面一式の準備 ＊建築、電気設備、機械設備のほか外構に係るものを含む ・調査に使用する機器等の準備 鍵、はしご、脚立、懐中電灯等 ＊調査に必要な用具（軍手、コンベックス、カメラ等）は調査担当者が準備 |
| ③現地調査 | 現地調査の進め方の一例は、次のとおりです。 |
|  | ・調査の概要説明 調査対象建物、調査手順、想定終了時刻等 ・現地調査（ヒアリング調査を含む。） 事前調査の資料で不明な点等をヒアリングにより確認 目視を主とする調査を実施 ※原則として、調査担当者と保全担当者が一緒に巡回 ・指導・助言 改善すべき事項等がある場合には、保全担当者に対して指導・助言 |
| ④写真の整理 | 次の事項に留意し、様式1-3 により整理します。 |
|  | ＜共通＞ ・撮影場所（例：別添配置図①、機械室） ・撮影対象（例：○○西側外壁、□□ボイラー銘板） ・写真から判断したコメント（例：外壁の塗装にはく離が見られる、ボイラーの製造年月日は昭和△△年で保全周期を超え使用している） ＜建築＞ ・平面図や立面図等をもとに、各写真がどの位置を、どの方向か撮影したかがわかる図面を添付 ＜電気設備・機械設備＞ ・設置場所の特定が必要なものについては、建築に準じて図面を作成 ＊設備機器の規格・製造時期等の銘板を撮影する場合やガラス越しでの撮影の場合、フラッシュの写り込みに注意 |

第３章　建物の劣化状況と工事の必要性の判定

１　概要

改修工事を効果的かつ計画的に実施するため、現況調査の結果に基づき部材や機器の劣化状況を判定し、改修工事等の必要性とその緊急性を判定します。

２　劣化状況に基づく工事の必要性の判定

（１）概要

対象となる部材・機器について、建築、電気設備、機械設備の工事種別ごとに「劣化状況判定シート」（様式２）の判定基準を参考に、劣化状況をＡ～Ｄの４段階にランク付けします。

ランクは、改修工事等が必要な時期と関連しており、各工事がどの時期に実施することが最も効果的かを判定します。

（２）判定方法等

「様式２（劣化状況判定シート）の作成方法・判定区分等」（第５章）に基づき実施します。

３　詳細調査の必要性の判定

（１）概要

建築工事の「躯体」に関して、「劣化状況判定シート」（様式２）の判断基準を参考に劣化状況を「Ａ」としたものについては、詳細調査の実施が必要となります。

（２）実施方法等

詳細調査が必要な場合は、今後の活用を含めた詳細調査の実施を検討するよう、施設管理者等に通知します。

なお、詳細調査は第６章「詳細調査」に基づき行います。

第４章　改修工事等計画案の作成と概算費用の積算

１　概要

前章に基づき概ね今後10年間に必要と判定された改修工事等について、改修工事等計画案を作成し、概算費用を積算します。

なお、概ね45年以上を経過する建築物（ただし、ＲＣ造、ＳＲＣ造に限る。）については、耐用年数を超過して使用する場合に必要な改修工事等計画案を作成します。

２　改修工事等計画案の作成

（１）劣化状況判定に基づく改修工事等の実施時期の検討

劣化状況判定に基づく必要な改修工事等について、建築、電気設備、機械設備の工種ごとに「改修工事等計画案」（様式３）に整理します。

（２）作成方法等

「様式３（改修工事等計画案）の作成方法等」（第５章）に基づき作成します。

３　概算費用の積算

「様式4（改修工事等計画案積算書）の作成方法等」（第５章）に基づき作成します。

なお、改修に係る概算費用の積算は、建設部建築局が実施している予算積算と同様の手法により実施することを原則とします。

第５章　報告書の作成方法等

１　共通事項・様式１（施設概要関係）の作成方法等

（１）対象部材等

報告書に記載する対象部材や機器等は、主として、道有建築物の長寿命化に影響を及ぼすものとします。

（２）共通事項

・印刷は、A4版としてください。

・総務部イノベーション推進局財産活用課提出時の報告書は最終版とし、ファイル構成は「第1章3（4）報告書の取りまとめ方法」のとおりとしてください。

・参考資料（チェックリスト）を最終取りまとめ者が作成し、報告書に添付して提出します。

・各シートに入力する場合は、セルにうすい黄色の色（■）がついた箇所に行います。

・該当する項目があれば、○を●に変更又は□に☑ チェックを付ける、若しくは数値を記入します。

・調査コメントは、必ず記載します。劣化等が無い場合もその旨、記載してください。

・「その他」等の記入欄がある場合は、具体的に記入してください。

（３）「R○○表紙・施設概要」

①「入力シート」

各様式に共通の事項について、入力した内容を、各様式へ転記してください。

建築、電気設備、機械設備において、施設名称・棟名など共通となるものは、同一名称となっていることを確認してください。

| 記入項目 | 記入方法等 |
| --- | --- |
| 施設名 | ・保全実地調査の対象建築物一覧表（保全実地調査協力要請文書添付資料）を参考に記入します。 |
| 所在地 | ・上記と同じ |
| 調査日 | ・現況調査を実施した年月日を入力します（年は和暦による）。 ・調査に費やした日程が１日の場合は、左側の欄のみに記入します。 |
| 調査者 | ・現況調査を実施し、保全実地調査報告書を取りまとめた者について、所属課及びグループと、職、氏名を記入します。 |
| 報告書作成時期 | ・報告書の提出年、月を記入します。 |
| 報告書提出者 | ・報告書の表紙に入れる報告者（組織）名を記入します。 |

■各シート共通＋表紙

施設名

所在地

調査日

令和

7

年

9

月

10

日

～

令和

7

年

9

月

11

日

調査者

所属

職

氏名

建築

：

主査

電気

：

主任

機械

：

技師

報告書作成時期

令和

7

年

10

月

報告書作成部署

総務部イノベーション推進局財産活用課

○○　○○

○○　○○

総務部イノベーション推進局財産活用課

○○　○○

北海道○○総合振興局○○庁舎

○○市○○町○○丁目○

②「表紙」

基本的に入力シートから自動的に入力されます。

| 記入項目 | 記入方法等 |
| --- | --- |
| 全て | ・自動入力となっていますが、必要に応じて適宜修正します。 |

施設名

所在地

現地調査日

令和

○

年

○

月

○

日

～

令和

○

年

○

月

○

日

調査者

建築

：

電気

：

機械

：

目次

1

施設・建物概要

2

現況調査結果

3

劣化状況判定結果

4

改修工事等実施計画案

5

工事概算額

令和　　年　　月

総務部イノベーション推進局財産活用課

○○　○○

主任

○○　○○

主査

○○　○○

令和　　年度保全実地調査報告書

北海道○○総合振興局○○庁舎

○○市○○町○○丁目○

総務部イノベーション推進局財産活用課

技師

③「様式1-1-1」（１ 施設・建物概要(1)施設概要）

| 記入項目 | 記入方法等 |
| --- | --- |
| 施設名称、所在地 | ・入力シートから自動的に入力されます。 |
| 面積 | ・公有財産台帳の土地データの中にある敷地面積を記入します。 ・「建築面積（全体）」及び「敷地面積（全体）」は、同一敷地にある建物全体の建築面積、敷地面積の各合計を記入します。 ※不明な場合は、保全実地調査の対象建築物一覧表（保全実地調査協力要請文書添付資料）を参考に記入します。 |
| 施設機能 | ・調査対象の建物に限定せず、施設全体として有している機能のうち、該当するものにチェックを付けます。 ・「その他」を選択する場合は、（ ）内に具体的な用途を記入します。 |
| 全体棟数及び 調査対象棟 | ・全体棟数は、公有財産台帳に掲載されている建物を対象とします。 ・調査対象棟（調査を実施した棟）は、棟数及び建物の名称を記入します。 |
| 担当 | ・施設における調査等の窓口及び施設の改修工事の予算を所掌する担当者の所属（例：振興局地域政策部総務課総務係）、職、氏名、電話番号（本庁舎から内線電話により直接担当者に電話できる場合は、庁内の内線番号のみで可）を記入します。 ・また、「所管部課側」の欄には、事業予算及び新増改築に係る予算を所管する部局（関係部課）を記入します。 |
| その他 | ・特筆すべき事項があった場合に記入します。 |

（４）「R建築調査結果（○○棟）」

①「様式1-1-2」（１ 施設・建物概要(2)建物概要(建築)）

| 記入項目 | 記入方法等 |
| --- | --- |
| 施設名（右上） | ・入力シートと同じ施設名称を記入します。 |
| 構造 | ・構造の種別を入力します。 ・混構造の場合は、主たる構造を先に記入し、次に従たる構造を記入します。 |
| 階数 | ・公有財産台帳に記載されている階数を記入します。 ※現地調査の結果、間違いがあれば、適正な階数を記入します。 |
| 面積（建築面積、延床面積） | ・公有財産台帳に記載されている面積を記入します。 ※不明な場合は、保全実地調査の対象建築物一覧表（保全実地調査協力要請文書添付資料）を参考に記入します。 |
| 新築・増築 ・改修等時期 | ・新築の時期は、公有財産台帳の建物データの中にある「新築年」、「新築月」をもとに記入します。 ※不明な場合は、保全実地調査の対象建築物一覧表（保全実地調査協力要請文書添付資料）を参考に記入します。 ・増築の時期は、公有財産台帳の沿革・備考欄の記載をもとに記入します。 不明な点等があれば、現況調査時に確認します。 ・改修等の時期は、内容が多岐にわたるため、公有財産台帳の沿革・備考欄を添付することで代えることとします。 なお、ヒアリング等により、沿革・備考欄に記載されていない改修工事等の履歴が明らかになった場合は、それらについて記入します。 ※新築及び増築の年は西暦を入力すれば、計算式によりカッコ内に和暦が表示されます。 ・経過年数は、自動的に入力されます。 |
| 仕様 | ・屋根（屋上防水）、外壁、外部建具のそれぞれについて、完成当初の仕様（図面の仕上表等を参考に）、現在の仕様（確認は目視等によることで可）、改修等があった場合の直近の時期（工事の契約完了日とする）及び工事内容について記入します。 ※当初の状態から仕様の変更があるか調査表上で判別できるよう、仕様の変更がなかった場合には、「仕様」の「現在」の欄に「変更なし」、「直近改修」の「内容」の欄に「実施なし」と、それぞれ記入します。 |
| 構造体の耐震性 | ・総務部イノベーション推進局財産活用課で把握している耐震性の情報と、現地で確認した内容を整理して記入します。 |

②「様式1-2-1」（２ 現況調査結果(1)建築）

中分類「1）躯体、2）構造体の安全性、3）外壁、4）屋上防水(屋根)･屋外金属部、5）外部建具」ごとに、直近の改修年月日、仕様、劣化状況等を記入します。

また、中分類ごとに調査コメント、ヒアリング内容を記載してください。

| 記入項目 | 記入方法等 |
| --- | --- |
| 様式1-2-1 P1 対象建物概要 | ・「名称」、「階数」、「構造」、「延床面積」、「新築年月日」は、自動的に入力されます。 |
| 様式1-2-1 P1 1）躯体 建物の傾斜又は変形 部材のひび割れ 部材の発錆 | ・次の図表を参考に調査します。 ※次項目の構造体の安全性の評価になるので、せん断ひび割れ等を選択する場合は、留意して調査します。 |
| 様式1-2-1 P1 2）構造体の安全性 | ・様式2判定シートにおいて、躯体の判定が「A」判定の場合は、「要確認」を選択する。 ・「要確認」の場合は、詳細調査の実施が必要なことを記載した別紙１を調査報告書に添付する。 ・「有」の場合は、法定耐用年数を超えて活用する場合には、詳細調査の実施が必要なことを記載した別紙２（ＲＣ、Ｓ、ＣＢ造別）を調査報告書に添付する。 |

＜参考文献＞　2001年11月No.622建築技術より

[鉄筋腐食度評価基準]

[劣化度評価基準]

＜参考文献＞2001年11月No.622建築技術より

＜参考文献＞2001年11月No.622建築技術より

※S造、CB造の場合も有

（５）「Ｒ○○電気調査結果（○○棟）」

①「様式1-1-3」（１ 施設・建物概要(3)電気設備概要）、「様式1-2-2」（２ 現況調査結果(2)電気設備）

巻末にある＜参考＞２　資料　「参考資料（電気設備内容の解説）」に基づき記入する。

（６）「Ｒ○○機械調査結果（○○棟）」

①「様式1-1-4」（１ 施設・建物概要(4)機械設備概要）

・共通事項

最後の「備考・調査コメント」には、標準様式で記載されない設備内容や、設置されているが使用されていない設備などを記載してください。

| 記入項目 | 記入方法等 |
| --- | --- |
| 建設年（西暦） 施設名（右上） | ・新築の時期は、公有財産台帳の建物データの中にある「新築年」、「新築月」をもとに記入します。 ・入力シートと同じ施設名称を記入します。 ※不明な場合は、保全実地調査の対象建築物一覧表（保全実地調査協力要請文書添付資料）を参考に記入します。 |
| 3）主要機器 様式1-1-4 p5 | ・施設管理者により主要機器一覧表が作成されている場合は、別シートを追加してもよいこととします。この場合、主要機器欄に、[別記「□△追加シート名」]を入力してください。 |
| 4）修繕等の履歴 様式1-1-4 p5 | ・機械設備に係る修繕等の履歴がない場合は、「実施年月」の欄に、「なし」と入力します。 ・施設管理者により修繕一覧表等が作成されている場合は、別シートを追加してもよいこととします。この場合、「実施年月」の欄に、[別記「○△追加シート名」]を入力してください。 |

②「様式1-2-3」（２ 現況調査結果(3)機械設備）

| 記入項目 | 記入方法等 |
| --- | --- |
| ②調査・聞き取りによる設備全般の状況及び調査コメント | ・この欄は、調査時点での機械設備の状況を把握するために重要な内容となるので、主観的な部分を含め記載してください。なお、個々の項目に記載しにくい場合は、「その他」の欄に記載してください。 ・改修工事の提案、進め方に対するコメントなども、ここに記載してください。 |
|  | 例：建設後30年以上経過し、給水の赤水は早朝の使い始めだけでなく日常的に生じていることから給水管の早期更新が必要。 また、雑排水管についても漏れ、詰まり（洗浄してもよくならない）などから給水方式の変更を含めた、給排水設備全般の改修の時期と推察される。 また、暖房設備についても老朽化が著しいことから、暖房方式の見直しを含めた改修が必要と思われる。・・・・等々 |

２  様式２（劣化状況判定シート）の作成方法・判定区分等

（１）概要

劣化状況判定シートの判定基準に基づき、様式1-2-1現況調査結果からランク付け（劣化状況の判定）を行い、あわせて所見（調査コメントと整合させる）を付します。

※判定対象は、道有建築物の長寿命化に影響を及ぼす部材や機器等

（２）記入方法

①共通事項

| 記入項目 | 記入方法等 |
| --- | --- |
| 施設名 建物名 | ・通常、建築は建物単位、電気設備・機械設備は施設単位でみる場合が多いので、建築のシートには施設名及び建物名を記入しますが、電気設備及び機械設備のシートにおいては、施設名のみ記入します。 |
| 判定要素 | ・調査対象部位・機器について、調査の結果、異常がみられたものについて、○を●変更します。 ・機械のシートは、劣化状況と経過年数の両方の該当する箇所に「１」を入力します。（必ず両方に入力すること。） |
| 判定基準 判定の目安 | ・劣化状況判定シートに基づき、ａ～ｄの４段階で判定します。 ・その後、他の状況も勘案し、最終的にＡ～Ｄの４段階で判定します。 ・判定した項目の「判定基準」については、該当するセルを「黄色」に着色します。 |
|  | ・Ａ～Ｄの目安は次のとおりです。 Ａ：速やかに改修工事等に着手（来年度に工事または設計を実施）すべきもの Ｂ：来年度から着手する必要はないが、概ね５年以内には改修工事等を実施すべきもの Ｃ：概ね10年以内に、改修工事等を実施すべきと思われるもの （概ね５年を経過した頃に再度調査を実施して、再検討する） Ｄ：当面、改修工事等の必要がないと思われるもの. |
| 所見 | ・判定に至った理由（どんな点に不具合があるか）等を具体的に記入します。 ・部分的な補修等が必要と判断した場合には、その旨を記載します。 ※調査コメントと整合させること。 |
| 判定がない項目の設定 | ・劣化状況判定シートの全ての項目を出力すると、シートの枚数が多くなる上、保全の必要な箇所がわかりにくくなるため、当該建物に関係があるもののみを表示し、それ以外は、「非表示」とします。 ＜非表示の方法＞ ①非表示とする 非表示とする行全体を範囲指定する（左側の行番号のあたりを、左クリックしながら移動させる）→右クリック→「表示しない」を選択 ②再表示する 表示させたい行とその上下の行をあわせて範囲指定する（例：10～12行目を再表示したい場合は、９行目より上と13行目より下を範囲指定する（範囲を広く取ることは問題ない））→右クリック→「再表示」を選択. |

②建築留意事項

| 記入項目等 | 記入方法等 |
| --- | --- |
| 一般事項 | ・調査方法が目視に限定されているため、劣化状況判定結果が、部材等の更新をすぐに行わなくてもよいと判定した場合でも、標準的な部材の更新周期を超えているような場合等個別の状況も踏まえて、Ａ～Ｄの判定行います。 ・また、大規模な改修工事は早急に実施しないが、部分的な補修等が必要と判断した場合は、所見欄にその旨を記載します。 |
|  | 例：タイルの外壁で一部に剥落の危険がある場合、全体の状況はＣ又はＤ判定だが剥落しそうなタイルについては早急に補修が必要 |
| 各項目の判定基準に「漏水の箇所がある場合」の扱い | ・漏水の箇所、発生原因などをヒアリングにより確認してください。 |
| 各項目の判定基準に「全面的に（多数の、大部分の）○○がある場合」の判断基準 | ・調査範囲（棟）の概ね３割を超える場所で事象が発生している場合とします。 |
| 躯体の項目に係る判定基準・判定 ・躯体（傾斜） ・躯体（たわみ） ・躯体（ひび割れ） ・躯体（発錆） | ・判定では、下げ振り、打診棒等がある場合は、その調査結果も判断の参考にしてください。 ・なお、傾斜、たわみの判定では、建付が悪いことのみをもって判断するのではなく、躯体の変形などによる異常がないかという観点から判断します。 ・同様に、ひびわれ、発錆の判定では、表面の不具合（塗装の剥がれ、施工不良からくるモルタルの剥がれ、ヘアクラック）のみをもって、判断するのではなく、躯体の変形などによる異常がないかという観点から判断します。 |
|  | ・躯体の項目のＡ～Ｄを判定する目安は次のとおりです。 ※第5章 報告書の作成方法等P11～13の参考文献も参考として下さい。 １ 共通事項・様式１（施設概要関係）の作成方法等 （４）「Ｈ○○建築調査結果（○○棟）」②「様式1-2-1」 （２ 調査結果(1)建築）図表 Ａ：早急に詳細調査を実施する必要がある Ｂ：２年程度経過を見て再度状況を確認し､詳細調査の必要性を検討する必要がある 早急に修繕工事を実施する必要な部分がある Ｃ：５年程度経過を見て再度､調査を行う必要がある Ｄ：当面、詳細調査の必要がないと思われるもの. |

③電気設備留意事項

判定基準は、現地調査が目視に限られているため、部材の劣化判定シートの劣化判定と経過年数により行うものとします。

| 項目 | 記入方法等 |
| --- | --- |
| 部材の区分 (部材重要度) | ・部材の重要度を考慮し、次表の２つに区分し判定します。 区分1; 重要な部材（部材の劣化により重大な影響が出ると予想される部材）. （1）受変電設備 （2）静止型電源設備（直流電源装置、交流無停電電源装置） （3）発電設備 （4）非常放送設備 （5）自動火災報知設備（自動閉鎖、非常警報、ｶﾞｽ漏れ火災警報設備を含む。）. 区分2; その他の部材. 上記以外. |
| 部材の劣化度と経過年数による判定区分 | ・部材の劣化度と経過年数により、判定は次表のとおりとします。 経過年数 劣化度 ※劣化度は、「様式２劣化状況判定シート（電気設備）」により判断します。 保全周期 +10年以上; 保全周期以上 保全周期+10年未満; 保全周期-5年以上 保全周期未満; 保全周期 -5年未満. ａ; ｂ; ｃ; ｄ. ａ; Ａ; Ａ; Ａ; Ａ. ｂ; Ａ; Ｂ; Ｂ; Ｂ. ｃ; Ｂ（Ｃ）; Ｂ（Ｃ）; Ｃ; Ｃ. 注)「Ｂ（Ｃ）」の取扱い 重要な部材の場合は「Ｂ」、その他の部材の場合「Ｃ」とします。 |

④機械設備留意事項

劣化状況と経過年数の両方の該当する箇所に「１」を入力することにより、下記の判断基準により自動的に判定が表示されます。また、対象のセルが着色されます。

| 項目 | 記入方法等 |
| --- | --- |
| 判定の観点 （基本） | 機器等の状態を優先して判定します。判定の観点は以下の３つです。 ※機器の詳細が不明の場合は、経過年数を優先します。 物理的劣化診断; 機器、材料等の物理的劣化. 機能診断; 安全診断（現行法規との整合性等）. 環境診断（環境機能）. |
| 総合的判定 | ・機器の状態と経過年数のそれぞれのランクからを総合的に判定します。 その目安は次の表のとおりです。 劣化度 経過年数; 古; 新. ａ; ｂ; ｃ; ｄ. 悪; ａ; Ａ; Ａ; Ａ; Ａ. ｂ; Ａ; Ｂ; Ｂ; Ｂ. ｃ; Ｂ; Ｂ; Ｃ; Ｃ. 良; ｄ; Ｃ; Ｃ; Ｃ; Ｄ. |

３　様式３（改修工事等計画案）の作成方法等

（１）概要

劣化度状況の判断結果をもとに、概ね今後10年間における改修工事等の計画案を作成します。

また、施設管理者が作成している長期保全計画と比較し、一体的に実施した方が効果的・効率的である工事があれば、その時期を検討の上で作成します。

なお、概ね45年以上経過する建築物（ただし、ＲＣ造、ＳＲＣ造に限る。）については、耐用年数を超過して使用する場合に必要な改修工事等計画案を作成します。

（２）長期保全計画との比較検討

施設管理者が作成した長期保全計画と、改修工事等実施計画案とを比較し、実施時期が近い工事について、それらを一体的に実施する方が効率的かどうかを検討します。

例：改修工事等実施計画案により来年度から外壁補修を必要とする一方、長期保全計画で２年後に外壁塗装と外部建具のシールの打ち直しの更新周期を迎える場合、一体的に実施した方が足場の仮設費等のコスト削減が図られるため、外壁塗装とシール打ち直しの実施時期を前倒し、外壁補修と一体的に実施する。）

（３）　記入方法等（欄が不足した場合は、適宜、挿入して使用）

| 項目 | 記入内容等 |
| --- | --- |
| 欄外（施設名） | ・施設名を記入します。 |
| 棟名、小分類、部材名称 | ・劣化状況判断シートにおいて、Ａ～Ｃとして判定された部材・機器について、記入します。 棟名; 各部材・機器を有する建物名を記入します。 なお、設備機器において、１つの機器で全体または複数棟をカバーしているものはその機器が設置されている棟名等を記入します。. 小分類 部材名称; 劣化状況判断シートに記載されている部材・機器の小分類及び部材名称による項目の内容を記入します。. |
| 更新周期 | ・対象となる部材・機器の更新周期を記入します。 ※更新周期：保全規程の取扱通知の第４条関係第２項（別紙６）に定める部材及び機器類の更新周期 |
| 前回改修年度 | ・公有財産台帳（沿革・備考欄）、長期保全計画、ヒアリング等により確認し記入します。 |
| 劣化状況 | ・劣化状況判断シートにおいて判定されたランクを記入します。 |
| 具体的工事内容 | ・対象となる部材・機器に対して、どのような改修等を実施するのかを記入します。 ・劣化状況判定シートの「保全項目」の内容を基本とし、必要に応じ改修内容を追加してください。 ・実施設計や工事監理委託が必要な場合、具体的工事内容欄に記入してください。 |
| 概算費用 | ・様式4改修工事等計画案積算書より金額（税抜）を転記します。 ※仮設工事等の共通項目は、改修が必要な代表的工事内容に含めます。 |
| 説明・備考 | ・工事内容の補足や、留意事項等を記入します。 |

４　様式４（改修工事等計画案積算書）の作成方法等

（１）概要と全体構成

①概要

計画案の積算は、工事費のほか、必要に応じてその工事に係る委託料（設計費、調査費（測量及び地盤）、工事監理費）についても行います。

なお、積算方法は建設部建築局で実施している予算積算に準じて行います。

②全体構成

計画案の積算にあたっては、「改修工事等計画案積算書-様式.xlsx」を用います。

| シート名 | 内容 |
| --- | --- |
| 共通入力項目 | ・同じ項目の入力をできるだけ減らすよう、共通化できる項目について予め入力します（黄色部分） |
| 表紙（様式4-1） | ・積算した担当者名を記入します。 |
| 施行予定計画表（様式4-2） | ・設計及び工事の施行予定をバーチャートで示し、工事全体の計画を整理します。 ・特に大規模な改修が必要な例外を除いて、各年度建築局の代表的なスケジュール案とし、同じ計画表とします。 |
| 集計表（様式4-3） | ・「○工事費」欄には、棟単位（新築工事、増築工事、改築工事等）または工事種類単位（改修工事等）で建築・電気設備・機械設備の各工事積算額の合計、外構工事の積算額を記入します。 ・また、「○業務委託料」は設計及び調査に係る業務単位（例：実施設計、地盤調査）に分けて記入します。 |
| 総括表（様式4-4） | ・棟単位（新築工事、増築工事、改築工事等）または工事種類単位（改修工事等）について、工事種別（建築、電気設備、機械設備、外構）毎の内訳を記入し、最後に総計を算出します。 |
| 内訳書（建築、電気、機械、外構） （様式4-5） | ・工事種別ごとに別葉として、内訳を詳細に記入します。 |

（２）記入方法等

①共通事項

単 価

・単価は「営繕工事標準予算単価表」にある単価（以下「予算単価」という。）を基本としますが、同単価表には改修工事等に係る単価が網羅されていないため、不足する単価については道の「営繕工事積算標準単価表」にある単価（工事発注時に用いる単価）（以下「営繕単価」という。）や刊行物、過去の類似工事実施事例に基づく単価、見積などを用います。 ・営繕単価には、主として新営工事（新築、改築及び増築等）に用いる新営単価と改修工事における対象施設での執務状態に応じて補正した改修補正単価等がありますので、工事内容に応じて適切な単価を用います。詳細は建設部建築局が定める「営繕工事積算要領」を参照してください。 ・また、改修工事や解体工事において建設廃棄物が発生する場合、処分場により処理が許可されている品目及び金額が異なるため、各建設管理部所管内の建設資材等単価地方委員会が定める単価（振興局建設指導課土木係にも保管されています）又は見積等により、工事場所の近隣等の処分場での処分費を把握し、単価を設定します。 ・なお、予算単価及び国の予算単価は共通費込みの金額となっている一方、営繕単価及び刊行物の単価等には共通費が含まれていないので、積算にあたり後者の単価を用いる場合は共通費に相当する率を乗じて用います。

積算の考え方（内訳書の構成）

・「営繕工事積算要領」の関係箇所を参照し、内訳書を作成してください。

積算の考え方（設計及び工事監理に係る委託料）

・建設部建築局が定める「営繕工事設計監理業務委託料算定基準」に基づき、積算してください。

（２）個別事項

| 項目 | 記入内容 |
| --- | --- |
| 共通入力項目 | ・施設名、積算年度等について、入力します（黄色部分）。 |
| 施行予定計画表 | ・まず、標準工期算定表により（新営工事等の場合）、または従来の類似の工事事例により（改修工事、解体工事の場合）、工事全体の工期を把握します。 ・次に、工事の発注に要する期間を、従来の類似の工事事例を参考に設定します。 ・あわせて、財務規則及び各部署で定めている発注までの準備期間の考え方に基づき、実施設計等の工期及び契約に要する期間を設定し、工事全体としての期間の設定を行います。 |
| 建築、電気 機械、外構 | ・「区分」の欄には、工事内容を記入します。 ・予算単価を用いる場合、標準予算単価（基本単価）と別途単価の分をそれぞれまとめて記入します。 ・「単価の根拠」の欄には、選択した単価の種類を記入します。 ・なお、単価として刊行物を用いた場合は、刊行物の名称をこの欄に記入し、あわせて、「説明」の欄に、刊行物の発行時期と掲載ページ（例：20xx年4月号P123、20xx春号P15）を記入し、あわせて当該単価があるページのコピーを資料として添付します。 ・また、営繕単価等を用いて、その単価に経費率を乗じたものを「単価」欄に記入した場合は、「説明」の欄に、その計算経緯がわかるようなものを記入します。 ※改修工事の実施により建設廃棄物が発生する場合は、その処分費のほか、アスベスト含有建材等の分析費等、必要となる費用の必要性も検討します。 |

（３）その他（委託料計上の検討）

単純な機器の更新等を除くと、改修工事等に係る実施設計を委託する必要が多く、また工事の実施場所や内容によっては工事監理を委託する必要があるなど、委託料の計上についても検討を行います。

以下の

に、必要な内容を入力してください。

共通入力項目

○

積算した年度

平成

27

年度

○

(例：平成27年度に積算した場合、「27」と入力する)

工事名

北海道○○総合振興局○○庁舎

５　様式５（予備調査シート）の作成方法等

（１）はじめに

予備調査シートは、調査対象建物に設置されている各種設備の状況を予め把握し、効率的に現況調査を実施するために作成するもので、建物を管理している方が作成します。

保守点検業務を外部委託している場合は、点検業務報告書等より転記してください。

なお、この場合、不明な点があれば保守点検業務受託者の助言等を受けながら記入してください。

また、設問の意味や回答方法に不明な点があれば空欄のままとし、現地調査時のヒアリングにより内容を確認し、補完します。

（２）シートの種類

予備調査シートは、次のシートから構成されています。

| 様式番号 | 様式名 | 内容（概要） |
| --- | --- | --- |
| 様式5-1 | 予備調査（共通） | 建物に関する外部機関からの指摘事項等の有無 |
| 様式5-2 | 予備調査（電気設備詳細） | 建物の電気設備の詳細な状況 |
| 様式5-3 | 予備調査（機械設備詳細） | 建物に機械設備の詳細な状況 |

（３）シートの記入方法

①記入上の留意点（各項目、共通）

・様式はエクセルでつくられています。１様式ごとにシートに分かれています。 ・文字を記入する際に改行したい場合は、その箇所で、Altキーを押しながらEnterキーを押すことで、改行できます。 ・記入欄の枠が小さくて、文字を入力しても、入力した文字の一部が画面上、見えていない場合は、そのままで結構です（画面上全体が見えなくても、枠内に全ての文字が入力されていれば差し支えありません）。 ・チェックを付ける場合は、該当する部分の□をクリックするとチェックが付きます。 もう一度クリックすると、チェックが消えます。

②様式5-1

・施設内で、棟が分かれる場合は、棟毎に別様としてください。

（記入内容に関して不明な点は、各設備の保守点検の委託先等に確認してください。）

| 項目 | 記入内容 |
| --- | --- |
| 対象建物（棟名称） | ・調査対象となる建物を記入してください。 |
| 延床面積計 | ・対象建物（棟名称）の延床面積の合計を記入してください。 |
| 在館人数 | ・対象建物（棟毎）に配置されている職員数と、会議室や集会施設等、外部からの来館者がある建物については、それらの来館者数との合計を記入してください。 |
| 1）共通事項 | ・２、３年の間に官公庁等より指導や改善の指示を受けたことがあるかないか、各項目について該当するものにチェックを付け、指導等を受けたことがある場合には、その内容について、具体的に右欄に記入してください。 |
| 建築関係、電気設備関係、消防設備関係、保健衛生関係、その他 |  |

③様式5-2（電気設備詳細）

※施設名、記入日、記入者等は、様式5-1から自動的に入力されます。

| 項目 | 記入内容 |
| --- | --- |
| 2）電気設備詳細 | ・各項目について、該当するものにチェックを付けてください。 ・また、備考欄に記入欄がある項目については、その内容について、それぞれ記入してください。 |
| 受変電設備 |  |
| 2）電気設備詳細 | ・各項目について、該当するものにチェックを付けてください。 ・また、「その他（不具合があるもの）」について、「ある」にチェックした場合は備考欄に 具体的に不具合のある箇所を記入してください。 |
| 電力設備 |  |
| 2）電気設備詳細 | ・各項目について、点検の頻度を記入してください。 ・また、「その他（定期点検をしている設備）」について、「ある」にチェックした場合は、備考欄に具体的な設備機器名を記入してください。 |
| 保守管理（定期点検） |  |
| 2）電気設備詳細 | ・各項目について、ここ４、５年間に修繕したことがある機器があれば、該当するものにチェックを付けてください。 ・また、1～4の機器以外の機器の中に、ここ４、５年間に修繕したことがある機器があれば、「ある」にチェックし、備考欄に具体的な設備機器名を記入してください。 |
| 保守管理（修繕状況） |  |
| 2）電気設備詳細 | ・上記のほか、特筆することがあれば、記入してください。 |
| その他 |  |

④様式5-3（機械設備詳細）

※施設名、記入日、記入者等は、様式5-1から自動入力されます。

| 項目 | 記入内容 |
| --- | --- |
| 3）機械設備詳細 | ・各項目について、該当するものにチェックを付けてください。 ・また、判定欄において、「悪い」、「ある」（不具合があるもの）について、チェックした場合は、「場所（室名）」、「内容」欄に 具体的に不具合のある場所及びその内容を記入してください。 |
| 冷暖房設備、衛生設備、 その他 |  |
| 3）機械設備詳細 | ・その他に、特筆することがあれば、記入してください。 |
| その他 34 その他 |  |

第６章　詳細調査

本章は、既存鉄筋コンクリート造および既存鉄骨造建築物の「劣化度（劣化が躯体の構造性能を低下させている可能性が有るか否かの判断）」および「損傷度（劣化によって躯体の構造性能の低下が深刻か否か）」を確認するための要領としてまとめたものです。（既存建築物の改修工事判定のための劣化度・損傷度の調査・評価要領）

なお、本章は既往の調査方法や診断方法を整理し、既存建築物の改修計画を検討する際に必須となる劣化診断が簡易に実施できるよう体系化したもので、新たな診断方法や評価方法を提案するものではありません。

４ 既存鉄骨造建築物 ４．１ 適用範囲 ４．２ 外観目視調査 （１）外観目視調査項目 （２）外観目視調査要領 （３）劣化度評価 ４．３ 詳細調査 （１）詳細調査項目 （２）詳細調査要領 （３）損傷度評価 第６章構成 １ 詳細調査の概要 ２ 既存建築物の改修工事判定フロー ３ 既存鉄筋コンクリート造建築物 ３．１ 適用範囲 ３．２ 外観目視調査 （１）外観目視調査項目 （２）外観目視調査要領 （３）劣化度評価 ３．３ 詳細調査 （１）詳細調査項目 （２）詳細調査要領 （３）損傷度評価 ５ 調査項目・判定基準早見表 ５．１ 既存鉄筋コンクリート造建築物 ５．２ 既存鉄骨造建築物

１　詳細調査の概要

・「外観目視調査」の結果に基づき「劣化度評価」を行い、躯体の構造性能へ影響を及ぼすような劣化が進行しているか否かを判断することとしている。

・「詳細調査」の結果に基づき「損傷度評価」を行い、劣化による躯体の構造性能の低下が深刻か否かを判断することとしている。

・第２項「既存建築物の改修工事判定フロー」では、改修工事判定のための全体の作業フローを提案し、「外観目視調査」、「劣化度評価」、「詳細調査」および「損傷度評価」の位置付を明確にした。

・第３項「既存鉄筋コンクリート造建築物」では、既存鉄筋コンクリート造建築物を対象とした調査項目と評価基準を示した。

・第４項「既存鉄骨造建築物」では、既存鉄骨造建築物を対象とした調査項目と評価基準を示した。

・第５項「調査項目・判定基準早見表」では、第２項および第３項で示した各構造形式の既存建築物の調査項目と評価基準を一覧表として掲げた。

・第３項および第４項の末尾には、今後の業務の参考となるよう、調査項目および判定基準の出典を列記した。

２　既存建築物の改修工事判定フロー

鉄筋コンクリート造、鉄骨造に共通の判定フローを図２．１に示す。

第６章の取り扱い範囲は、図２．１のCの部分とする。

耐震性有り

＊　A：施設概要書

B：保全実地調査

C：詳細調査

耐震性無し

良

⑥大規模修繕

の必要性

主要構造部材の改修計画

改修部位に配慮した新たな構造計算による改修計画

改修部位

非構造部材の改修計画

④詳細調査

⑤損傷度評価

⑦建設年代

⑧耐震診断

改修と建替のコスト比較

終　　了

開　　始

①建物概要の把握

②外観目視調査

③劣化度評価

A

B

C

昭和56年5月以前

昭和56年6月以降

有る

無

良

否

否

非構造部材

主要構造部材

図２．１　既存建築物の改修工事判定フロー

① 建物概要の把握

・対象施設の管理者より、建物の建設年代、経歴、立地条件、主な劣化状況、使用時における不具合などの情報を収集する。 ・収集した情報を参考に、②外観目視調査の実施計画を立てる。 ・④詳細調査の必要性（躯体の損傷）が明白な場合は、②外観目視調査と、④詳細調査における関連の強い調査項目とを、同時に実施する調査計画を立ててもよい。

② 外観目視調査

・躯体の構造耐力へ影響を及ぼす劣化の発生の有無を判断するための情報を収集する。 ・鉄筋コンクリート造については第３項を参照する。 ・鉄骨造については第４項を参照する。

③ 劣化度評価

・②外観目視調査の結果に基づき、躯体の構造耐力へ影響を及ぼす劣化が生じていないかを判断する。・鉄筋コンクリート造については３項を参照する。 ・鉄骨造については第４項を参照する。 ・躯体の構造耐力へ影響を及ぼす劣化が生じていないと判断した場合は、躯体の改修は不要と判断し、非構造部材の改修計画の検討を行う。 ・躯体の構造耐力へ影響を及ぼす劣化が生じていると判断した場合は、④詳細調査の実施計画を立てる。

④ 詳細調査

・現在生じている劣化が、躯体の構造耐力へどの程度の影響を及ぼしているかを判断するための情報を収集する。 ・鉄筋コンクリート造については第３項を参照する。 ・鉄骨造については第４項を参照する。

⑤ 損傷度評価

・④詳細調査の結果に基づき、生じている劣化が、躯体の構造耐力へどの程度の影響を及ぼしているのかを判断する。 ・鉄筋コンクリート造については第３項を参照する。 ・鉄骨造については第４項を参照する。 ・躯体の構造耐力の低下している程度が低いと判断した場合は、改修部位を非構造部材とするか、主要構造部材とするかの判断を行う。主要構造部材の改修とする場合は、⑥大規模修繕の必要性を検討する。 ・躯体の構造耐力の低下している程度が高いと判断した場合は、⑥大規模修繕の必要性を検討する。

⑥ 大規模修繕の必要性

・⑤損傷度評価の結果に基づき、必要となる改修工事の規模が、大規模修繕に相当するか否かを検討する。 ・大規模修繕に相当しないと判断した場合は、劣化が進行している躯体部分の修繕計画を立てる。但し、改修後の構造性能についての確認（耐震診断等）を行うことが望ましい。 ・大規模修繕に相当すると判断した場合は、既存不適格建築物か否かの判断に移る。

⑦ 建設年代

・既存不適格建築物か否かを判断する。 ・昭和56年6月以降の建築物である場合、耐震性能が確保されていると判断し、改修部位に配慮した新たな構造計算を行い、改修計画を立てる。 ・昭和56年5月以前の建築物である場合、現行の建築基準法における耐震性能が確保されていない可能性があると判断し、耐震診断を行う。

⑧ 耐震診断

・耐震診断を実施し、耐震性能が確保されていることが確認できた場合、改修部位に配慮した新たな構造計算を行い、改修計画を立てる。 ・耐震診断を実施し、耐震性能が確保されていないと判断する場合、耐震診断結果に基づき、耐震性能を向上させる改修計画を立てる。

３　既存鉄筋コンクリート造建築物

図２．１　既存建築物の改修工事判定フローにおける②外観目視調査、③劣化度評価、④詳細調査及び⑤損傷度評価に関する事項である。

②外観目視調査で劣化が確認できる場合は、図３．１に示す関係を考慮して、劣化の状況を確認する。

①　ひび割れ

③　凍害

外観目視調査

②　表面劣化

①　鉄筋腐食

③　強度劣化

④　不同沈下

詳細調査

②　中性化

外観目視調査による劣化の著しい部分について詳細調査を行う。

図３．１　外観目視調査と詳細調査の関係

３．１　適用範囲

鉄筋コンクリート造建築物の比較的小規模で成形な建築物を対象とする。

３．２　外観目視調査

図２．１　既存建築物の改修工事判定フローにおける②外観目視調査に関する事項である。

（１）外観目視調査項目

外観目視調査項目を図３．２に示す。

①　ひび割れ

③　凍害

躯体の損傷に関係する項目

②　表面劣化

④　漏水

⑤　大たわみ

躯体の損傷に関係しない項目

劣化度評価

非構造部材の改修計画

外観目視調査

図３．２　鉄筋コンクリート造建築物の外観目視調査の項目

（２）外観目視調査要領

| ①ひび割れ | ・クラックスケールを用いてひび割れの最大幅を測定し、スケール（巻き尺）を用いてひび割れの長さを測定して、立面図等に記載する。また、ひび割れの状況を写真撮影する。 ・調査箇所は、全面とする。 ・調査機器は、クラックスケール、スケール。 |
| --- | --- |
| ②表面劣化 | ・剥落箇所は、目視調査により剥落箇所をカウントし、面積を測定する。壁面との距離が大きい場合は双眼鏡等を利用し、できるだけ正確に測定する。浮きは、手の届く範囲の壁面を打診用ハンマ等により打診し、その打診音によって浮いている部分を識別して、外壁一面あたりの浮き面積を算定する。また、表面劣化の状況を写真撮影する。 ・調査箇所は、外壁全面とする。 ・調査機器は、打診用ハンマ、双眼鏡、スケール。 |
| ③凍害 | ・ひび割れについては、目視観察によりひび割れのパターンを調査し、クラックスケール及びスケールを用いてひび割れ幅・長さ・個数を調査する。スケーリングについては、ノギスやスケールを用いて面積と表面からの深さを測定する。浮き・剥落については、目視及び打診用ハンマ等によって確認し、スケール等で面積と深さを測定する。また、凍害の状況を写真撮影する。 ・調査箇所は、外壁全面とする。 ・調査機器は、クラックスケール、スケール、ノギス、打診用ハンマ。 |
| ④漏水 | ・目視観察により、漏水の及んでいる範囲を図面等にスケッチし、位置・大きさ等の寸法を記入する。現在漏水しているか否かを判定するため、漏水箇所の乾湿状況を確認する。また、漏水部分のコンクリート表面を観察し、ひびわれ、ジャンカ、コールドジョイント等の欠陥を調査し水源となりうる箇所を図面及び現場調査から探索する。また、表面劣化の状況を写真撮影する。 ・調査箇所は、全面とする。 ・調査機器は、スケール。 |
| ⑤大たわみ | ・苦情等の生じている床スラブについて、床スラブの対角に位置する柱脚部に水糸を張り、床スラブ中央のたわみ量を測定する。 |

（３）劣化度評価

躯体の損傷に関係する項目①～③において、ひとつでも下記の現象が認められた場合は、図２．１の④詳細調査を行う。

- ひび割れ ・幅0.5㎜以上のひび割れがある場合は詳細調査を行う。 ・コンクリート構造体に生じる劣化現象はひび割れの発生を伴うことが多く、ひび割れの発生箇所やパターンから発生原因を推定できる場合もあるので、ひび割れの調査を入念に行うことが重要である。 ②表面劣化 ・落下の危険性のある浮き・剥落がある場合は詳細調査を行う。 ③凍害 ・落下の危険性のある浮き・剥落がある場合は詳細調査を行う。

④漏水 ・漏水の箇所がある場合は部分修繕計画に活用する。 ⑤大たわみ ・たわみが短辺有効スパンの1/250を超える場合は部分修繕計画に活用する3.1)。

３．３　詳細調査

図２．１　既存建築物の改修工事判定フローにおける③劣化度評価に関する事項である。

（１）詳細調査項目

詳細調査項目を図３．３に示す。

①　鉄筋腐食

③　強度劣化

詳細調査

②　中性化

④　不同沈下

損傷度評価

図３．３　鉄筋コンクリート造建築物の詳細調査の項目

（２）詳細調査要領

①鉄筋腐食

・鉄筋を２本程度はつり出し、鉄筋の種類、径、方向、かぶり厚さ、腐食度をノギス、スケール、目視により測定する。また、はつり位置及び鉄筋腐食の状況を写真撮影する。 ・測定箇所は、仕上げ材の種類毎に自然環境下の厳しい場所の柱、梁、耐力壁とし、20年以上経過した建物やひび割れ等が多くみられる建物については適宜多めに測定する。 ・調査機器は、はつることのできる道具（たがね、ドリル、コンクリートカッター、電動ピック等）ノギス、スケール

②中性化

・中性化深さの測定は、JIS A 1152 :2002に従って行う。鉄筋腐食を調査した箇所で、鉄筋の腐食度を確認した後、表面に付着している粉末をブロア等で除去し、フェノールフタレイン溶液をコンクリート表面に噴霧して赤紫色までの距離をノギス等で計測する。計測箇所は、はつり面の様々な位置において赤紫色の部分までの距離を1㎜単位で4箇所測定する。また、中性化の状況を写真撮影する。 ・測定箇所は、上述したように鉄筋腐食を調査した箇所と同じとする。 ・調査機器は、測定面を清掃する道具（はけ、ブロア）、ドライヤ、噴霧器、フェノールフタレイン溶液

③強度劣化

・圧縮強度の測定は、JIS A 1107 :2002に従って行う。鉄筋を切断しないように鉄筋探査を行い、構造物からコア供試体を採取した後、圧縮強度を測定する。コアの直径は100㎜を標準とし、鉄筋等により直径100㎜のコアが採取できない場合は75㎜とする。コアの長さは最低でも直径以上とする。また、コア採取位置の状況を写真撮影する。 ・測定本数は、各階から３本とする。 ・調査機器は、コアドリル、鉄筋探査計

④不同沈下

・調査箇所は各階で張間、桁行両方向とする。 ・調査方法は基礎のベースモルタル上端を基準として隣接基礎上端との高低差をレベルで計測する。 ・調査機器はレベル、標尺

（３）損傷度評価

①鉄筋腐食

・腐食による断面欠損が20％以下である箇所が調査箇所の半分以上である場合及び腐食による断面欠損が20％を超える箇所がある場合は、大規模修繕の必要性を検討する3.2)。

②中性化

・中性化深さの平均値が実際に測定した鉄筋かぶり以上の箇所を有する場合に大規模修繕の必要性を検討する。

③強度劣化

・採取したコアの平均圧縮強度が設計基準強度より低い場合は大規模修繕の必要性を検討する3.3)。 表３．１ 建物竣工年度とコンクリート強度の関係 竣工年度; コンクリート強度の推定値. （Ｎ／ｍｍ２）. 昭和３３年以前; １５．０. 昭和３４年～４４年; １８．０. 昭和４５年以後; ２１．０.

④不同沈下

・基礎の不同沈下量が柱間隔の1/500を超える場合は大規模修繕の必要性を検討する。

【参考文献】

3.1)（社）日本建築学会：鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999

3.2)（社）日本建築学会：鉄筋コンクリート構造物の耐久性調査・診断および補修指針（案）・同解説

3.3) 建設大臣官房技術調査室監修・国土開発技術研究センター編：建築物の耐久性向上技術シリーズ建築構造編Ⅰ鉄筋コンクリート造建築物の耐久性向上技術

3.4)（財）日本建築防災協会：既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準　同解説 2001年改訂版

４　既存鉄骨造建築物

図２．１　既存建築物の改修工事判定フローにおける②外観目視調査、③劣化度評価、④詳細調査及び⑤損傷度評価に関する事項である。②外観目視調査で劣化が確認できる場合は、図４．１に示す関係を考慮して、劣化の状況を確認する。

①　鉄骨の発錆

③　不同沈下

外観目視調査

④　座屈

①　鉄骨の発錆

③　柱の傾斜

④　基礎の不同沈下量

詳細調査

②　接合部、継手の亀裂、変形

②　柱の傾斜

⑤　柱、梁の横座屈、局部座屈

⑥　水平筋かい材の垂れ下がり

外観目視調査による劣化の著しい部分について、詳細調査を行う

図４．１　外観目視調査と詳細調査の関係

４．１　適用範囲

鉄骨造の比較的小規模で成形な建築物を対象とする。

４．２　外観目視調査

図２．１　既存建築物の改修工事判定フローにおける②外観目視調査に関する事項である。

（１）外観目視調査項目

外観目視調査項目を図４．２に示す。

②　柱の傾斜

④　座屈

躯体の損傷に関係する項目

③　不同沈下

躯体の損傷に関係しない項目

劣化度評価

部分修繕計画に活用

⑥　床のたわみ

⑧　漏水

⑦　屋根葺き材の劣化

⑤　外壁仕上げ材の劣化

①　鉄骨の発錆

外観目視調査

図４．２　鉄骨造建築物の外観目視調査の項目

（２）外観目視調査要領

①鉄骨の発錆

目視により、調査可能な範囲の鉄骨の発錆状況について、図４－３に示す「ランクＤ程度」以上の有無を確認する。 図４．３ 発錆の程度４．１）

②柱の傾斜

建物全ての柱について、目視により、明らかな傾斜の有無を確認する。

③不同沈下

建物全体について、目視により、明らかな不同沈下の有無を確認する。

④座屈

建物全ての部材について、目視により、明らかな座屈の有無を確認する。

⑤外壁仕上げ材の劣化

建物全体について、目視により、明らかな劣化の有無を確認する。

⑥床のたわみ

苦情等の生じている床スラブについて、床スラブの対角に位置する柱脚部に水糸を張り、床スラブ中央のたわみ量を測定する。

⑦屋根葺き材の劣化

屋根面全体について、目視により、明らかな劣化の有無を確認する。

⑧漏水

目視により、建物全体について、漏水箇所の有無を確認する。

（３）劣化度評価

躯体の損傷に関係する項目①～④の項目において、ひとつでも現象が認められた場合は、図２．１の④詳細調査を行う。

４．３　詳細調査

図２．１　既存建築物の改修工事判定フローにおける③劣化度評価に関する事項である。

（１）詳細調査項目

外観目視調査項目4.1)を図４．４に示す。

③　柱の傾斜量

⑤　柱、梁の横座屈、局部座屈等

④　基礎の不同沈下量

⑥　水平筋かい材の垂れ下がり

①　鉄骨の発錆

同時に実施

②　接合部、継手の亀裂、変形

損傷度評価

詳細調査

図４．４　鉄骨造建築物の詳細調査の項目

（２）詳細調査要領

①鉄骨の発錆

・調査箇所は目視により発錆が進行している部材、接合部、柱脚を各2～3カ所とする4.2) 。 ・調査方法はワイヤーブラシ等で錆を除去し、最も板厚の減少の大きい部分をノギスやマイクロメーターで測定し、健全部と比較する。 ・調査機器はワイヤーブラシ、ノギス又はマイクロメーター

②接合部、継手の亀裂、変形

・調査箇所は鉄骨腐食と同じ箇所とする。 ・調査方法は目視による。

③柱の傾斜量

・調査箇所は各階で目視により最も傾斜している柱とする。 ・調査方法は長さ２ｍの下げ振りをあて、柱との幅をスケールで計測する。デジタル傾斜計を用いてもよい。 ・調査機器は下げ振り、ピアノ線、スケール

④基礎の不同沈下量

・調査箇所は各階で張間、桁行両方向とする。 ・調査機器はレベル、標尺

⑤柱・梁の横座屈、局部座屈等

・調査箇所は目視により柱・梁で全体座屈があった部材とし、局部座屈は材端及びはり中央部付近とする。 ・調査方法は全体座屈の場合、ピアノ線又は水糸を張るか、下げ振りを降ろしてスケールで計測する。 ・局部座屈の場合、鋼製直角定規又は鋼製直尺をウェブにあて、すきまゲージで計測する。 ・使用機器はピアノ線、水糸、下げ振り、スケール、鋼製直角定、鋼製直尺、すきまゲージ

⑥水平筋かい材の変形

・調査範囲は目視により調査出来る範囲全体とする。 ・調査方法は目視による。

（３）損傷度評価

躯体の構造耐力が良好であると判断する基準を以下に列記する。良好と判断できない項目がひとつでも有る場合は、図２．１の⑥大規模修繕の必要性を行う。

①鉄骨の発錆

・腐食部と健全部の板厚を比較し、断面欠損が５％以下であれば良好とする4.3)。

②接合部、継手の亀裂、変形

・接合方法が高力ボルト、ボルト、アンカーボルトの場合は変形、ゆるみ、切断、亀裂等の破損がなければ良好とする。 ・接合方法が溶接の場合、ガセットプレートの変形、溶接ビードの不整形、溶接部の亀裂等がなければ良好とする4.4)。

③柱の傾斜量

・柱の層間変形角が1/200以下であれば良好とする4.6)。

④基礎の不同沈下量

・基礎の不同沈下量が柱間隔の1/500以下であれば良好とする4.2)。

⑤ 柱・梁の横座屈、局部座屈等

・表４．１に基づき判定する4.5)。

⑥ 水平筋かい材の変形

・水平筋かい材の垂れ下がりがなければ良好とする4.2)。

表４．１　柱・梁の横座屈、局部座屈の調査内容及び判断基準

| 調査項目 | 図 | 調査方法 | 調査内容 | 判定基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1)梁の曲がり |  | 梁せい、梁幅の2方向について行う。 ピアノ線又は水糸を張り、スケール又は鋼製直尺などで測定する。 | 梁の曲がりの定量的な把握 | 1.5Ｌ/1000以下かつ15mm以下 Ｌ：梁部材の全長 |
| 2)柱の曲がり |  | Ｘ、Ｙ軸の２面について行う。 ピアノ線又は水糸を張るか、下げ振りを降ろしてスケール又は鋼製直尺で測定する。 | 柱の曲がりの定量的な把握 | Ｌ/1000以下かつ8mm以下 Ｌ：柱部材の全長 |
| 3)Ｈ型断面の直角度 |  | ウェブを基準として鋼製直角定規をあて、フランジとのすきまを、すきまゲージ又はスケールで測定する。 | Ｈ型断面の直角度の定量的な把握 | 接合部は3ｂ/200以下かつ1.5mm以下 一般部は3ｂ/100以下かつ3mm以下 ｂ：フランジ幅の1/2 |
| 4)ウェブの曲がり |  | ウェブ面に鋼製直尺を当て、ウェブとのすきまを、すきまゲージ又はスケールで測定する。 | ウェブの曲がりの定量的な把握 | ｅ1：Ｈ/100以下かつ6mm以下 ｅ2：Ｂ/100以下かつ6mm以下 ただし、板厚6mm以下には適用しない |

【参考文献】

4.1)（財）日本建築防災協会他：建築物の耐震診断システムマニュアル（鉄骨造） 1990

4.2)（財）日本建築防災協会：耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解

4.3)（財）建築保全センター：官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説平成８年版 1996

4.4)既存鉄筋コンクリート造・鉄骨造学校建築の耐力度測定方法編集委員会編：既存鉄骨造学校建物の耐力度測定方法《改訂版》 2008

4.5)（社）日本建築学会：建築工事標準仕様書ＪＡＳＳ６鉄骨工事 2002

4.6)（財）日本建築防災協会：被災建築物応急危険度判定マニュアル 1998

５　調査項目・判定基準早見表

５．１　既存鉄筋コンクリート造建築物

表５．１　既存鉄筋コンクリート造建築物の外観目視調査項目・判定基準早見表

| 調査項目 | 調査方法 | 調査内容 | 調査個所 | 判定基準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①ひび割れ | 目視、ひび割れ幅・長さ測定 | ひび割れの幅、長さ、パターンの確認 | 全面 | 幅0.5㎜以上のひび割れがある場合 | 何れか一つに該当した場合は詳細調査を行う必要があると判断する |
| ②表面劣化 | 目視 | 浮き・剥落の有無の確認。 | 外壁全面 | 落下の危険性のある浮き・剥落がある場合 |  |
| ③凍害 | 目視、ひび割れ幅・長さ測定、打診法、面積測定 | 凍害によるひび割れ、スケーリング、浮き・剥落の有無の確認 | 外壁全面 | 落下の危険性のある浮き・剥落がある場合 |  |
| ④漏水 | 目視 | 漏水の有無の確認。 | 全面 | 漏水の箇所がある場合 | 部分修繕計画に活用する |
| ⑤大たわみ | 水糸を対角の柱脚部に張り、コンベックスによって床スラブ中央のたわみ量を測定 | 床スラブ中央のたわみ量の実測 | 苦情の発生している床スラブ | 短辺スパンの250分の１以上であれば改修を検討 |  |

表５．２　既存鉄筋コンクリート造建築物の詳細調査項目・判定基準早見表

| 調査項目 | 調査方法 | 調査内容 | 調査個所 | 判定基準 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①鉄筋腐食 | はつり、目視、コンクリートの中性化深さの測定方法 （JIS A 1152） | 鉄筋の種類、径、方向、かぶり厚さ、腐食度の確認 | 仕上げ毎に自然環境下の厳しい場所の柱、梁、耐力壁 年数、見た目から箇所数を適宜増やす | 腐食による断面欠損が20％以下である箇所が調査箇所の半分以上である場合 腐食による断面欠損が20％を超える箇所がある場合 |  | 何れか一つに該当した場合は大規模改修の必要性を確認する必要があると判断する |
| ②中性化 |  | 中性化深さの測定 |  | 中性化深さの平均値が実際の鉄筋かぶり以上の場合 |  |  |
| ③強度劣化 | コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮強度試験方法 （JIS A 1107) | コンクリートの圧縮強度の測定 | 各階から３本 | 平均圧縮強度が設計基準強度より低い場合 ※設計基準強度が不明な場合 |  |  |
|  |  |  |  | 竣工年度 | コンクリート強度の推定値(N/mm2) |  |
|  |  |  |  | 昭和３３年以前 | 15 |  |
|  |  |  |  | 昭和３４年～４４年 | 18 |  |
|  |  |  |  | 昭和４５年以後 | 21 |  |
| ④不同沈下 | 基礎のベースモルタル上端を基準として隣接基礎上端との高低差をレベルで測定 | 基礎の不同沈下量の定量的な把握 | 各階張間・桁行両方向 | 1/500を超える場合 |  |  |

５．２　既存鉄骨造建築物

表５．３　既存鉄骨造建築物の外観目視調査項目・判定基準早見表

| 調査項目 | 調査方法 | 調査内容 | 調査個所 | 判定基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①鉄骨の発錆 | 目視 | 次図の「ランクＤ程度」以上の状態の有無の確認 | 目視により調査できる範囲 | ①～④の現象がひとつでも確認されれば詳細調査の対象となる |
| ②柱の傾斜量 |  | 明らかな傾斜の有無の確認 |  |  |
| ③不同沈下量 |  | 明らかな不同沈下の有無の確認 |  |  |
| ④座屈状況 |  | 明らかな座屈の有無の確認 |  |  |
| ⑤外壁仕上げ材の劣化 | 目視 | 明らかな劣化の有無の確認 | 目視により調査できる範囲 | 現象が確認されれば改修を検討 |
| ⑥床のたわみ | 水糸を対角の柱脚部に張り、コンベックスによって床スラブ中央のたわみ量を測定 | 床スラブ中央のたわみ量の実測 | 苦情の発生している床スラブ | 短辺スパンの250分の１以上であれば改修を検討 |
| ⑦屋根葺き材の劣化 | 目視 | 明らかな劣化の有無の確認 | 目視により調査できる範囲 | 現象が確認されれば改修を検討 |
| ⑧漏水 |  | 明らかな漏水の有無の確認 |  |  |

表５．４　既存鉄骨造建築物の詳細調査項目・判定基準早見表

| 調査項目 | 調査方法 | 調査内容 | 調査個所 | 判定基準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①鉄骨腐食 | ワイヤーブラシ等で錆を除去し、金属面を露出させて、最も板厚の減少の大きい部分をノギスやマイクロメーターで測定 | 主要構造部・接合部の断面欠損率の定量的な把握 | 外観目視調査により腐食が進行していた部材とし、接合部２～３箇所、柱・梁２～３カ所、柱脚２～３カ所 | 主要構造部・接合部の断面欠損が5.0％以下であれば良好 | 何れか一つでも良好と判断できない項目がある場合は、大規模改修の必要性を確認する必要があると判断する |
| ②接合部、継手の亀裂、変形 | 目視 | ○高力ボルト・ボルト・アンカーボルト 変形、ゆるみ、切断、亀裂等の破損の有無の確認 ○溶接 ガセットプレートの変形、溶接ビードの不整形、溶接部の亀裂等の有無の確認 |  | 明らかな亀裂、変形が発生していなければ良好 |  |
| ③柱の傾斜量 | 下げ振りや傾斜計により計測 | 層間変形角の定量的な把握 | 各階で目視により、最大傾斜している柱 | 1/200以下であれば良好 |  |
| ④基礎の不同沈下 | 基礎のベースモルタル上端を基準として隣接基礎上端との高低差をレベルで測定 | 基礎の不同沈下量の定量的な把握 （表4.1参照） | 各階張間・桁行両方向。 ○全体座屈 目視調査により柱・梁で座屈が認められる部分 ○局部座屈 材端及びはり中央部付近 | 1/500以下であれば良好 |  |
| ⑤柱・梁の横座屈、局部座屈 | ○全体座屈 柱・梁にピアノ線または水糸を張るか、下げ振りを降ろしてスケールで計測 ○局部座屈 鋼製直角定規・直尺をウェブを基準としてあてすきまゲージにて測定 |  |  | 表4.1参照 |  |
| ⑥水平筋かい材の変形 | 目視 | 水平筋かい材の垂れ下りの有無の確認 | 目視により調査できる範囲 | 明らかな垂れ下りが確認できなければ良好 |  |

＜参考＞

１　様式（様式１～５、別紙）

２　資料

参考資料（電気設備内容の解説）

参考資料（報告書のまとめ方）

参考資料（チェックリスト）

参考資料（様式記入例）