## 高萩市総合福祉センター
高萩市総合福祉センター |  | 種別 | 直管ランプ | [11 empty] | コンパクト蛍光灯 |  | ＬＸ | 電球 | ソケット | ダウンライト |  |  |  |  | 高天井照明 | 街路灯 | 投光器 | 非常灯照明 |  |  | シーリング
|  |  | FL40 |  |  | HF32 |  | FL20 |  |  |  | FL20 | FL15 |  | FPL36 | FPL55 | 防湿タイプ40形直付 | ミニクリプトン60形 | 変換ソケット | ダウンライト | ダウンライト | ダウンライト | ダウンライト | ダウンライト | 高天井照明 | HF250 | MT70 | 低天井用 埋込型 | 低天井用 直付型 | 40形直付 非常灯 | シーリング | シーリング | シーリング | 器具
|  | 数量 | 2 | 1 | 604 | 93 | 102 | 13 | 1 | 8 | 2 | 3 | 13 | 0 | 192 | 176 | 21 | 14 | 12 | 8 | 6 | 337 | 24 | 13 | 11 | 6 | 1 | 79 | 4 | 1 | 9 | 4 | 8 | 21
|  | ﾗﾝﾌﾟ光束 | 2000lm以上 | 2000lm以上 | 2000lm以上 | 2500ｌｍ以上 | 2500ｌｍ以上 | 1000ｌｍ以上 | 1000ｌｍ以上 | 1000ｌｍ以上 | 1000ｌｍ以上 | 1000ｌｍ以上 | 750ｌｍ以上 |  | 2000lm以上 | 2200lm以上 | 5200lm以上 | 810lm以上 | - | 850lm以上 | 850lm以上 | 1100lm以上 | 1940lm以上 | 3840lm以上 | 13700lm以上 | 9000lm以上 | 2400lm以上 | - | - | 2000lm以上 | 1200lm以上 | 1200lm以上 | 750lm以上 | -
|  | 定格消費電力 | 10.8W以下 | 10.8W以下 | 10.8W以下 | 13.8W以下 | 13.8W以下 | 6.1W以下 | 6.1W以下 | 6.1W以下 | 6.1W以下 | 6.6W以下 | 4.8W以下 |  | 13.6W以下 | 15.2W以下 | 33W以下 | 7.3W以下 | - | 7.7W以下 | 7.7W以下 | 9.8W以下 | 13.7W以下 | 37W以下 | 78.9W以下 | 55W以下 | 15Ｗ以下 | 0.9W以下 | 0.9W以下 | 13.7W以下 | 10Ｗ以下 | 10Ｗ以下 | 6.5Ｗ以下 | -
|  | 質量 | 220ｇ以下 | 220ｇ以下 | 220ｇ以下 | 220g以下 | 220g以下 | 120g以下 | 120g以下 | 120g以下 | 120g以下 | 109g以下 | 87g以下 |  | 232g以下 | 300g以下 | 3.4kg以下 | 50g以下 | - | 0.48kg以下 | 0.55kg以下 | 0.63kg以下 | 0.4kg以下 | 4.4kg以下 | 4.1kg以下 | 600g以下 | 1.5kg以下 | 0.5Kg以下 | 0.5Kg以下 | 2.4Kg以下 | 370g以下 | 370g以下 | 72g以下 | 0.66kg以下
|  | 色温度 | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K |  | 5000K | 5000K | 5000K | 5000Ｋ | - | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000Ｋ | 5000Ｋ | 5000Ｋ | 2700K | 5000K | 5000K | -
|  | 光源色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 |  | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | - | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 電球色 | 昼白色 | 昼白色 | -
|  | 演色性 | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra83以上 |  | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra85以上 | Ra80以上 | - | Ra85以上 | Ra85以上 | Ra85以上 | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra75以上 | Ra70以上 | Ra75以上 | Ra70以上 | Ra70以上 | - | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra85以上 | -
|  | 定格電圧 | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100V | AC100V |  | AC100～240V | AC100～242V | AC100～242V | AC100V | - | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-240V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100V | AC100V | AC100V | -
|  | 1/2ﾋﾞｰﾑ角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | - | - |  | 120° | 120° | - | 220° | - | 70° | 70° | 70° | 100° | - | 100° | - | 110° | - | - | - | - | - | - | -
|  | 設計寿命 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 |  | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | - | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 60000時間以上 | 50000時間以上 | 60000時間以上 | - | - | - | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上
|  | 調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 |  | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | - | PWM調光 | PWM調光 | PWM調光 | 非調光 | 調光 | 無線調光LICONEX | 非調光 | 非調光 | - | - | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | -
|  | 定格周波数 | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |  | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | - | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | -
|  | 給電方式 | 片側 | 片側 | 片側 | 片側 | 片側 | 片側 | 片側 | 片側 | 片側 | 片側 | 片側 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 灯数 | 1灯式 | 1灯式 | 2灯式 | 1灯式 | 2灯式 | 1灯式 | 1灯式 | 2灯式 | 2灯式 | 1灯式 | 1灯式 |  | 4灯式 | 4灯式 | 1灯式 | 1灯式 |  | - | - | - | - | - | - | 1灯式 | 1灯式 | 1灯式 | 1灯式 | 1灯式 | 1灯式 | 1灯式 | 1灯式 | -
|  | 形状 | ブラケット | ベースライト | ベースライト | ベースライト | ベースライト | ベースライト | ブラケット | ベースライト | 逆富士 | ブラケット | ブラケット |  | スクエア | スクエア | 逆富士 | 広配光タイプ |  | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ450 | Φ400 | - | - | Φ100 | - | - | ブラケット | ブラケット | ブラケット | -
|  | 電源位置 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |  | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |  | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 別置 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | -
|  | 口金/埋込寸法 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13/Ｗ150 | G13/Ｗ150 | G13/Ｗ150 | G13 | G13 | G13 |  | GY10q-6,GY10q-9 | GY10q-7,GY10q-10 | Ｗ230 | E26 |  | - | - | - | - | FCL32＋40 | - | E39 | - | - | - | W150 | GX53 | GX53 | GX53 | Φ315
|  | その他 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 |  | 安定器撤去の上 ランプ交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | IP23 器具交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | GX10q-E26 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 軒下用 IP43 器具交換 | 器具交換 | IP43 器具交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | IP67 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換
LX4U170-20N-40S
IREL-LXBF-CL40
| B | 風除室 | [19 empty] | 6
| C | ロビー | [22 empty] | 11
| A | 軒下 | [20 empty] | 9
| B | 風除室 | [19 empty] | 4
| E | 展示コーナー | [12 empty] | 24
| J | 階段 | [8 empty] | 2
| J | 階段 | [25 empty] | 1
| B | 多目的トイレ | [19 empty] | 2
| R | 多目的トイレ | [10 empty] | 1
| B | 男女トイレ | [19 empty] | 15
| S | 男女トイレ |  |  |  | 16
| O | 空調機械室 |  |  |  |  | 4
| S | 空調機械室 |  |  |  | 1
| B | 風除室 | [19 empty] | 4
| A | 軒下 | [20 empty] | 8
| M | シルバー人材センター |  |  | 4
| M | シルバー人材センター | [25 empty] | 2
| N | シルバー人材センター |  |  | 20
| M | 測定室 |  |  | 2
| M | 測定室 | [25 empty] | 1
| N | 測定室 |  |  | 8
| T | 給湯室 | [9 empty] | 1
| U | 給湯室 |  |  |  | 1
| D | 工作室 | [13 empty] | 8
| M | 工作室 |  |  | 2
| M | 工作室 | [25 empty] | 1
| N | 工作室 |  |  | 10
| B | 更衣室3・4 | [19 empty] | 4
| D | 更衣室3・4 | [13 empty] | 4
| B | 作業室 | [19 empty] | 4
| D | 作業室 | [13 empty] | 16
| M | 作業室 |  |  | 4
| M | 作業室 | [25 empty] | 2
| N | 作業室 |  |  | 14
| S | 作業室 |  |  |  | 1
| A | 軒下 | [20 empty] | 2
| O | 空調機械室 |  |  |  |  | 18
| S | 空調機械室 |  |  |  | 1
| T | 空調機械室 | [9 empty] | 1
| B | 浴室・脱衣室 | [19 empty] | 6
| R | 浴室・脱衣室 | [10 empty] | 2
| S | 浴室・脱衣室 |  |  |  | 1
| W | 浴室・脱衣室 | [15 empty] | 1
| X | 浴室・脱衣室 | [29 empty] | 4
| X | 浴室・脱衣室 | [31 empty] | 4
| Y | 浴室・脱衣室 | [28 empty] | 9
| Y | 浴室・脱衣室 | [31 empty] | 9
| M | 社会福祉協議会 |  |  | 8
| M | 社会福祉協議会 | [25 empty] | 8
| N | 社会福祉協議会 |  |  | 32
| R | 社会福祉協議会 | [10 empty] | 2
| S | 社会福祉協議会 |  |  |  | 2
| B | 風除室 | [19 empty] | 4
| A | 軒下 | [20 empty] | 3
| N | 在宅関連倉庫 |  |  | 16
| K | EV室 |  |  | 2
| K | EV室 | [25 empty] | 1
| S | 倉庫 |  |  |  | 4
| M | 機能訓練室 |  |  | 10
| M | 機能訓練室 | [25 empty] | 5
| N | 機能訓練室 |  |  | 40
| M | 歯科 |  |  | 2
| M | 歯科 | [25 empty] | 1
| N | 歯科 |  |  | 10
| S | 倉庫 |  |  |  | 4
| M | 内科 |  |  | 2
| M | 内科 | [25 empty] | 1
| N | 内科 |  |  | 10
| M | 集団検診室 |  |  | 12
| M | 集団検診室 | [25 empty] | 6
| N | 集団検診室 |  |  | 52
| D | 医療室 | [13 empty] | 4
| M | 医療室 |  |  | 2
| M | 医療室 | [25 empty] | 1
| N | 医療室 |  |  | 16
| T | 医療室 | [9 empty] | 1
| M | 準備控室 |  |  | 2
| M | 準備控室 | [25 empty] | 1
| N | 準備控室 |  |  | 2
| B | 風除室 | [19 empty] | 4
| F | 壁面 | [30 empty] | 1
| F | 壁面 | [31 empty] | 1
| K | 控室 |  |  | 6
| K | 控室 | [25 empty] | 3
| U | 給湯 |  |  |  | 1
| M | サーバー |  |  | 2
| M | サーバー | [25 empty] | 1
| N | サーバー |  |  | 10
| S | 更衣室1・2 |  |  |  | 4
| M | 健康づくり課 |  |  | 18
| M | 健康づくり課 | [25 empty] | 18
| N | 健康づくり課 |  |  | 72
| Z | 健康づくり課 | 2
| E | 階段 | [12 empty] | 16
| H | EV室 |  | 1
| I | EV室 | [26 empty] | 1 | 1
| G | 中庭 | [15 empty] | 7
| G | 中庭 | [16 empty] | 7
| B | 調査員執務室 | [19 empty] | 1
| M | 調査員執務室 |  |  | 2
| M | 調査員執務室 | [25 empty] | 2
| N | 調査員執務室 |  |  | 16
| W | 調査員執務室 | [15 empty] | 1
| M | 相談室 |  |  | 2
| M | 相談室 | [25 empty] | 1
| N | 相談室 |  |  | 10
| B | 男女トイレ | [19 empty] | 5
| R | 男女トイレ | [10 empty] | 1
| S | 男女トイレ |  |  |  | 11
| D | 医師控室 | [13 empty] | 12
| B | 通路 | [19 empty] | 124
| D | 通路 | [13 empty] | 48
| E | 通路 | [12 empty] | 52
| M | 通路 |  |  | 4
| M | 通路 | [25 empty] | 2
| N | 通路 |  |  | 16
| S | 通路 |  |  |  | 5
| V | 通路 | [5 empty] | 12
| O | 倉庫 |  |  |  |  | 50
| O | 車庫 |  |  |  |  | 20
| P | 車庫 |  |  |  |  | 4
| P | 車庫 | [26 empty] | 2
| AI | 車庫 | [6 empty] | 1
| A | 屋外 | [20 empty] | 2
| F | 屋外 | [30 empty] | 1
| F | 屋外 | [31 empty] | 1
| G | 屋外 | [15 empty] | 4
| G | 屋外 | [16 empty] | 4
| AH | 屋外 | [23 empty] | 6
| AJ | 屋外 | [24 empty] | 1
| E | 会議室3 | [12 empty] | 48
| S | 倉庫 |  |  |  | 1
| U | 給湯 |  |  |  | 1
| B | 多目的男女トイレ | [19 empty] | 8
| R | 多目的男女トイレ | [10 empty] | 1
| S | 多目的男女トイレ |  |  |  | 9
| D | 研修室1 | [13 empty] | 48
| AA | 研修室1 | [17 empty] | 8
| M | 倉庫 |  |  | 2
| M | 倉庫 | [25 empty] | 1
| N | 倉庫 |  |  | 4
| M | 相談室1 |  |  | 2
| M | 相談室1 | [25 empty] | 1
| N | 相談室1 |  |  | 4
| M | 研修室2 |  |  | 4
| M | 研修室2 | [25 empty] | 2
| M | 研修室2 |  |  | 4
| M | 研修室2 | [25 empty] | 2
| N | 研修室2 |  |  | 26
| M | 調理室 |  |  | 4
| M | 調理室 | [25 empty] | 2
| N | 調理室 |  |  | 26
| M | 相談室3 |  |  | 2
| M | 相談室3 | [25 empty] | 1
| N | 相談室3 |  |  | 4
| N | 倉庫 |  |  | 18
| B | 更衣室5 | [19 empty] | 1
| E | 更衣室5 | [12 empty] | 4
| R | 更衣室5 | [10 empty] | 1
| S | 更衣室5 |  |  |  | 1
| AC | 厨房 | [14 empty] | 21
| S | 倉庫 |  |  |  | 2
| AD | 倉庫 | [7 empty] | 8
| AD | 倉庫 | [25 empty] | 4
| AE | 倉庫 | [5 empty] | 1
| B | 多目的男女トイレ | [19 empty] | 12
| R | 多目的男女トイレ | [10 empty] | 2
| S | 多目的男女トイレ |  |  |  | 14
| S | 倉庫 |  |  |  | 2
| K | 音響・照明 |  |  | 4
| K | 音響・照明 | [25 empty] | 2
| L | 音響・照明 |  |  | 2
| M | 音響・照明 |  |  | 4
| M | 音響・照明 | [25 empty] | 2
| N | 音響・照明 |  |  | 12
| O | キャットウォーク |  |  |  |  | 4
| P | キャットウォーク |  |  |  |  | 2
| P | キャットウォーク | [26 empty] | 1
| Q | キャットウォーク |  |  |  | 6
| S | 書庫 |  |  |  | 1
| B | 子供プレー室・図書コーナー | [19 empty] | 19
| M | 子供プレー室・図書コーナー |  |  | 2
| M | 子供プレー室・図書コーナー | [25 empty] | 1
| N | 子供プレー室・図書コーナー |  |  | 14
| R | 子供プレー室・図書コーナー | [10 empty] | 3
| AF | 子供プレー室・図書コーナー | [21 empty] | 13
| M | スタジオ |  |  | 2
| M | スタジオ | [25 empty] | 1
| N | スタジオ |  |  | 6
| M | たかはぎFM |  |  | 4
| M | たかはぎFM | [25 empty] | 2
| N | たかはぎFM |  |  | 14
| D | 和室1 | [13 empty] | 36
| AB | 和室1 | [18 empty] | 6
| B | 通路 | [19 empty] | 114
| E | 通路 | [12 empty] | 48
| S | 通路 |  |  |  | 4
| F | 屋外 | [30 empty] | 6
| F | 屋外 | [31 empty] | 6
| AG | 屋外 | [15 empty] | 1
| AG | 屋外 | [16 empty] | 1

## リーベロたかはぎ
リーベロたかはぎ | 種別 | 直管ランプ |  |  |  |  | 電球 | スポットライト | ダウンライト | 街路灯 | バラストレス水銀灯 | 非常灯照明 | シーリング
|  | FL40 | HF32 |  | FL110 |  | ミニクリプトン60形 | スポットライト | ダウンライト | HF100 | バラストレスランプ | 低天井用 埋込型 | シーリング | 器具
| 数量 | 94 | 2 | 68 | 0 | 0 | 4 | 51 | 11 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8
| ﾗﾝﾌﾟ光束 | 2000lm以上 | 2500ｌｍ以上 | 2500ｌｍ以上 | 4500ｌｍ以上 |  | 810lm以上 | 2400lm以上 | 850lm以上 | 6000lm以上 | 3400lm以上 | - | 750lm以上 | -
| 定格消費電力 | 10.8W以下 | 13.8W以下 | 13.8W以下 | 24.9W以下 |  | 7.3W以下 | 25W以下 | 7.7W以下 | 35W以下 | 22.5W以下 | 0.9W以下 | 6.5Ｗ以下 | -
| 質量 | 220ｇ以下 | 220g以下 | 220g以下 | 550g以下 |  | 50g以下 | 700g以下 | 0.55kg以下 | 300g以下 | 630g以下 | 0.5Kg以下 | 72g以下 | 0.66kg以下
| 色温度 | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K |  | 5000Ｋ | 3500Ｋ | 5000K | 5000K | 5000Ｋ | 5000Ｋ | 5000K | -
| 光源色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 |  | 昼白色 | 温白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | -
| 演色性 | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra83以上 |  | Ra80以上 | Ra85以上 | Ra85以上 | Ra70以上 | Ra83以上 | Ra70以上 | Ra85以上 | -
| 定格電圧 | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V |  | AC100V | AC100V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100V | -
| 1/2ﾋﾞｰﾑ角 | 120° | 120° | 120° | 120° |  | 220° | 25° | 70° | - | 120° | - | - | -
| 設計寿命 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 |  | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 50000時間以上 | 40000時間以上 | - | 40000時間以上
| 調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 |  | 非調光 | 非調光 | PWM調光 | 非調光 | 非調光 | - | 非調光 | -
| 定格周波数 | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |  | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | -
| 給電方式 | 片側 | 片側 | 片側 | 片側 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 灯数 | 2灯式 | 1灯式 | 2灯式 | 1灯式 |  | 1灯式 | 1灯式 | - | 1灯式 | 1灯式 | 1灯式 | 1灯式 | -
| 形状 | ベースライト | ベースライト | ベースライト | 逆富士 |  | 広配光タイプ | ライティングダクト用 | Φ150 | - | - | Φ100 | ブラケット | -
| 電源位置 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |  | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | -
| 口金/埋込寸法 | G13 | G13 | G13 | Ｒ17d |  | E26 | - | - | E26 | E39 | - | GX53 | Φ315
| その他 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 |  | 安定器撤去の上 ランプ交換 | 器具交換 | 器具交換 | 安定器撤去の上 ランプ交換 | IP55 安定器撤去の上 ランプ交換 | 器具交換 | 器具交換
| 事務室 | 10
| 事務室 | 2
| 事務室 | [10 empty] | 1
| 多目的ホール | 52
| 物置 | 6
| 玄関 | [11 empty] | 2
| 玄関 | [12 empty] | 2
| 軒下 | [11 empty] | 2
| 軒下 | [12 empty] | 2
| 男性更衣室 | 2
| 男性更衣室 | 2
| 男性更衣室 | [10 empty] | 1
| ロッカー室 | 2
| 倉庫室1 | 2
| 分電盤室 | 4
| 軒下 | [11 empty] | 1
| 軒下 | [12 empty] | 1
| ギャラリー2 |  |  | 22
| ギャラリー2 | [6 empty] | 18
| 軒下 | [11 empty] | 2
| 軒下 | [12 empty] | 2
| ギャラリー1 |  |  | 46
| ギャラリー1 | [6 empty] | 33
| 男女トイレ | [7 empty] | 11
| 男女トイレ | [5 empty] | 4
| 倉庫2 |  | 1
| 身障者用便所 |  | 1
| 給湯室 | 2
| 屋外 | [8 empty] | 1
| 屋外 | [9 empty] | 6
| 廊下 | 4
| 廊下 | 6
| 廊下 | [10 empty] | 3
| 廊下 | [11 empty] | 1
| 廊下 | [12 empty] | 1