## 空調機機器表
記号 | 名称 | 仕様 |  |  | 動力（５０Hz） |  |  | 数量 | 設置場所
[5 empty] | φ‐Ｖ | ｋｗ | 起動 |  | 棟 | 階 | 室名
ACP-811 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3‐200 | 3.48 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 16.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.6kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-B11-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 中央棟 | １Ｆ | F栄養事務室
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 3.2kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.16kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B11-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 厨房休憩室
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.27kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B12 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 16.5 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 50.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 56.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.46×2kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.9+5.8kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-B12-CR-1 |  | 室内機 | ： | 天井吊型（厨房用）SUS製 | 1-200 |  |  | 7 | 中央棟 | １Ｆ | 厨房
|  | 冷房能力 | ： | 8.0kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 下処理室
|  | 暖房能力 | ： | 8.0kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 配膳室（大）
|  | 送風機 | ： | 0.06kw | [5 empty] | １Ｆ | 洗浄室
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ | [5 empty] | １Ｆ | 配膳室（小）
ACP-B13 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 3.48 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 16.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.6kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-B13-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 衣類整理室
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.4kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B13-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 乾燥室
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.7kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ
|  |  | ： | 脱臭ユニット（室内機付属品）
ACP-B13-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 中央棟 | １Ｆ | リネン室
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.7kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B14 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.888 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.06kW
|  | 圧縮機 | ： | 0.84kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-B14-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 理容室
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.048kw 加湿量：0.51kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-B15 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 8.07 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 28.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 31.5ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.47kW
|  | 圧縮機 | ： | 5.7kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-B15-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | １Ｆ | 休憩室1,2
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.38kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B15-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 3 | 中央棟 | １Ｆ | 園長室
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 職員食堂
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：1.29kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B16 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 14.4 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 45.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 50.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.4×2kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.6+5kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-B16-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | １Ｆ | ミーティングスペース
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.64kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B16-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 6 | 中央棟 | １Ｆ | 事務室
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：2.69kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B17 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 5.63 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 22.4kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 25.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.5kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-B17-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 中央棟 | １Ｆ | フリースペース
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.7kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B17-CK4-２ |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | １Ｆ | 玄関・ホール
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.7kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
OACP-B12 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | 外気処理ヒートポンプ空調機 | 3-200 | 67.7 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 205.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 210.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 386W×4kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.87×2+5.78×2kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
OACP-B12-FRV-1 |  | 室内機 | ： | 外気処理ヒートポンプ空調機（室外床置型） | 3-200 |  |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
| 暖房系統 | 冷房能力 | ： | 205.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 210.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 11kw 加湿量：99.1kg/h
|  | 送風量 | ： | 15.580m3/h × 400Pa（機外）
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、自然蒸発式加湿器
|  |  | ： | リモコンスイッチ
ACP-B21 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 14.4 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 45.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 50.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.4×2kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.6+5kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-B21-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 普通教室1-1
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 普通教室1-2
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.27kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B21-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 職員室（保険コーナー）
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 5.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.27kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B21-CK4-3 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 4 | 中央棟 | ２Ｆ | 音楽視聴覚室
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 普通教室2
|  | 暖房能力 | ： | 8.0kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 工作・理科室
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：1.34kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B22 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 2.17 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.66kW
|  | 圧縮機 | ： | 1.76kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-B22-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 調理室
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.048kw 加湿量：0.7kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-B23 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 10.2 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 33.5kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 37.5ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.56kW
|  | 圧縮機 | ： | 6.9kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-B23-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 個別学習室1,2
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.16kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B23-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 普通教室5-1
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 普通教室5-２
|  | 暖房能力 | ： | 3.2kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.27kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B23-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 図書室
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.81kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B23-CK4-3 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 普通教室3,4
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.48kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B24 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.75 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.07kW
|  | 圧縮機 | ： | 0.75kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-B24-CID-1 |  | 室内機 | ： | 天井埋込ダクト型 | 1-200 |  |  | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | クールダウン室
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.092kw
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-B25 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.888 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.06kW
|  | 圧縮機 | ： | 0.84kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-B25-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 歯科診療室
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.048kw 加湿量：0.21kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-B26 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 12.5 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 40.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 45.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.26×2kW
|  | 圧縮機 | ： | 41.+4.4kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-B26-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 医事コーナー
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 薬局
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.11kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B26-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 3 | 中央棟 | ２Ｆ | 処置室
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 処置準備室
|  | 暖房能力 | ： | 3.2kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 待合室
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.32kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B26-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 診療室1
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 医師控医局室
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.21kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B26-CK4-3 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 診療室2
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 看護休憩室
|  | 暖房能力 | ： | 5.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.32kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B26-CK4-4 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 看護記録室
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.43kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B27 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 3-200 | 1.37 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 5.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.06kW
|  | 圧縮機 | ： | 1.12kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-B27-CID-1 |  | 室内機 | ： | 天井埋込ダクト型 | 3-200 |  |  | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 脳波・心電室
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 5.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.14kw 加湿量：0.13kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-B31 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 14.4 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 45.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 50.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.4×2kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.6+5kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-B31-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 中央棟 | ３Ｆ | 観察室
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.16kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B31-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 3 | 中央棟 | ３Ｆ | 心理室1,2
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 箱庭療法室
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.27kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B31-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | ３Ｆ | 日中活動室（自閉症）
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 遊戯療法室（小）
|  | 暖房能力 | ： | 5.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.43kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B31-CK4-3 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 中央棟 | ３Ｆ | 日中活動室（集団活動）
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.38kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B31-CK4-4 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | ３Ｆ | 日中活動室（知的幼児）
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 遊戯療法室（大）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.56kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B32 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.75 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.07kW
|  | 圧縮機 | ： | 0.75kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-B32-CID-1 |  | 室内機 | ： | 天井埋込ダクト型（ビルトイン形） | 1-200 |  |  | 1 | 中央棟 | ３Ｆ | スヌーズレン室
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.092kw
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-B33 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 14.4 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 45.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 50.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.4×2kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.6+5kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-B33-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 4 | 中央棟 | ３Ｆ | 会議兼研修室（大）
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：2.69kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B33-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | ３Ｆ | 会議兼研修室（小）
|  | 冷房能力 | ： | 8.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 9.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：1.34kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B34 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 3.48 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 16.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.6kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-B34-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | ３Ｆ | ボランティア活動室1,2
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.48kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B35 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 5.63 |  | 1 | 中央棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 22.4kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 25.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.5kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-B35-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | ３Ｆ | 親子宿泊室1（DK）
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 親子宿泊室2（DK）
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.16kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B35-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | ３Ｆ | 親子宿泊室1（和室）
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格） | [6 empty] | 親子宿泊室2（和室）
|  | 暖房能力 | ： | 3.2kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.16kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B35-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 中央棟 | ３Ｆ | 実習生研修生宿泊室1
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 実習生研修生宿泊室2
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.16kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-B13-CID-1 | 調湿外気処理機 | 室内機 | ： | 天井埋込ダクト型 | 1-200 | 1.54 |  | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 乾燥室
|  | 除湿冷房能力 | ： | 5.5kw（定格）
|  | 加湿暖房能力 | ： | 7.1ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.14×2kW
|  | 送風量 | ： | 500m3/h×150Pa（機外）
|  | 圧縮機 | ： | 1.1kW
|  | 付属品 | ： | リモコンスイッチ
HEU-B1-1 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 栄養事務室
|  | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B1-2 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 厨房休憩室
|  | 能力 | ： | 100m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B1-3 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 衣類整理室
|  | 能力 | ： | 130m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B1-4 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 2 | 中央棟 | １Ｆ | 職員休憩室1,2
|  | 能力 | ： | 140m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B1-5 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 園長室
|  | 能力 | ： | 160m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B1-6 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 1 | 中央棟 | １Ｆ | フリースペース
|  | 能力 | ： | 180m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B1-7 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 理容室
|  | 能力 | ： | 190m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B1-8 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 3 | 中央棟 | １Ｆ | ミーティングスペース
|  | 能力 | ： | 240m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 職員食堂
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B1-9 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 4 | 中央棟 | １Ｆ | 事務室
|  | 能力 | ： | 250m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B1-10 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 2 | 中央棟 | １Ｆ | 玄関ホール
|  | 能力 | ： | 300m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B1-11 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 200φ | 1-100 | 195W | 直入 | 1 | 中央棟 | １Ｆ | リネン室
|  | 能力 | ： | 430m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B2-1 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井隠蔽ダクト形（天吊） 100φ | 1-100 | 102W | 直入 | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 脳波・心電室
|  | 能力 | ： | 50m3/ｈ×150Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B2-2 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井隠蔽ダクト形（天吊） 100φ | 1-100 | 102W | 直入 | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | クールダウン室
|  | 能力 | ： | 60m3/ｈ×150Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B2-3 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 薬局
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ２Ｆ | 医事コーナー
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B2-4 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 5 | 中央棟 | ２Ｆ | 個別学習室1,2
|  | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ２Ｆ | 診療室1
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ | [5 empty] | ２Ｆ | 処置準備室
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ | [5 empty] | ２Ｆ | 処置室
HEU-B2-5 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 歯科診療室
|  | 能力 | ： | 80m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ２Ｆ | 医師控・医局室
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B2-6 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 6 | 中央棟 | ２Ｆ | 普通教室1-1.1-2
|  | 能力 | ： | 100m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ２Ｆ | 普通教室5-1.5-2
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ | [5 empty] | ２Ｆ | 職員室
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ | [5 empty] | ２Ｆ | 診療室2
HEU-B2-7 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 看護休憩室
|  | 能力 | ： | 120m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ２Ｆ | 待合室
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B2-8 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 図書室
|  | 能力 | ： | 150m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B2-9 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 115W | 直入 | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 看護記録室
|  | 能力 | ： | 160m3/ｈ×150Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B2-10 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 3 | 中央棟 | ２Ｆ | 普通教室2,3,4
|  | 能力 | ： | 180m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B2-11 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 音楽視聴覚室
|  | 能力 | ： | 250m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B2-12 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 工作・理科室
|  | 能力 | ： | 260m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ２Ｆ | 調理室
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B3-1 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井隠蔽ダクト形（天吊） 100φ | 1-100 | 102W | 直入 | 1 | 中央棟 | ３Ｆ | スヌーズレン室
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×150Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ、自然蒸発式加湿器
HEU-B3-2 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 7 | 中央棟 | ３Ｆ | 観察室
|  | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ３Ｆ | 実習生研修生宿泊室1,2
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ | [5 empty] | ３Ｆ | （親子宿泊室1）DK、和室6畳
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ | [5 empty] | ３Ｆ | （親子宿泊室２）DK、和室6畳
HEU-B3-3 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 4 | 中央棟 | ３Ｆ | 心理室1,2
|  | 能力 | ： | 100m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ３Ｆ | 箱庭療法室
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ | [5 empty] | ３Ｆ | 日中活動室3
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B3-4 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 1 | 中央棟 | ３Ｆ | 日中活動室2
|  | 能力 | ： | 140m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B3-5 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 1 | 中央棟 | ３Ｆ | 遊戯療法室（小）
|  | 能力 | ： | 160m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B3-6 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 3 | 中央棟 | ３Ｆ | 日中活動室1
|  | 能力 | ： | 180m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ３Ｆ | ボランティア活動室1,2
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B3-7 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 1 | 中央棟 | ３Ｆ | 遊戯療法室（大）
|  | 能力 | ： | 220m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B3-8 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 2 | 中央棟 | ３Ｆ | 会議室兼研修室（小）
|  | 能力 | ： | 300m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-B3-9 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 200φ | 1-100 | 195W | 直入 | 3 | 中央棟 | ３Ｆ | 会議室兼研修室（大）
|  | 能力 | ： | 367m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
FE-B1-1 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 20W | 直入 | 3 | 中央棟 | １Ｆ | 厨房更衣室1,2
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 食堂配膳室
|  | 付属品 | ：
FE-B1-2 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 厨房 下処理室
|  | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B1-3 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 2 | 中央棟 | １Ｆ | 厨房 米・乾物庫
|  | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 検収室
|  | 付属品 | ：
FE-B1-4 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 3 | 中央棟 | １Ｆ | 便所
|  | 能力 | ： | 80m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 北階段2下倉庫
|  | 付属品 | ： | [6 empty] | １Ｆ | 厨房 洗浄室
FE-B1-5 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 4 | 中央棟 | １Ｆ | 自販機置場
|  | 能力 | ： | 80m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 事務倉庫
|  | 付属品 | ： | [6 empty] | １Ｆ | 厨房 前室、配膳室
FE-B1-6 | 排気ファン | 型式 | ： | 2室用天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 30.5W | 直入 | 2 | 中央棟 | １Ｆ | シャワー室1（0812）
|  | 能力 | ： | 90m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | シャワー室2（0812）
|  | 付属品 | ： | 副吸入口×1
FE-B1-7 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 4 | 中央棟 | １Ｆ | ゴミ置場
|  | 能力 | ： | 140m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 職員更衣室1,2
|  | 付属品 | ： | [6 empty] | １Ｆ | みんなのトイレ
FE-B1-8 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 2 | 中央棟 | １Ｆ | 厨房休憩室（ミニキッチン）
|  | 能力 | ： | 200m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 書庫
|  | 付属品 | ： | 副吸入口×1
FE-B1-9 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 厨房
|  | 能力 | ： | 24m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B1-10 | 排気ファン | 型式 | ： | レンジフードファン 150φ | 1-100 | 77W | 直入 | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 給湯室
|  | 能力 | ： | 330m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 側板パネル
FE-B1-11 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 74W | 直入 | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 洗濯室
|  | 能力 | ： | 360m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B1-12 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 200φ | 1-100 | 74.5W | 直入 | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 女子職員便所
|  | 能力 | ： | 380m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-B1-13 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 200φ | 1-100 | 96W | 直入 | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 男子職員便所
|  | 能力 | ： | 430m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-B1-14 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 74W | 直入 | 1 | 中央棟 | １Ｆ | 厨房ゴミ置場
|  | 能力 | ： | 430m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B1-15 | 排気ファン | 型式 | ： | 片吸込シロッコファン（床置）屋外使用 ＃4 | 3-200 | 5.5 | 直入 | 1 | 中央棟 |  | 屋上
| 厨房系統 | 能力 | ： | 15,440m3/ｈ×400Pa
|  | 付属品 | ： | スプリング防振架台
FE-B2-1 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 20W | 直入 | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 操作室
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B2-2 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 倉庫1
|  | 能力 | ： | 50m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B2-3 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 看護更衣室1,2
|  | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B2-4 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 教材室1
|  | 能力 | ： | 70m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B2-5 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 教材室2
|  | 能力 | ： | 80m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B2-6 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 文庫・カルテ室
|  | 能力 | ： | 90m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B2-7 | 排気ファン | 型式 | ： | 2室用天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 30.5W | 直入 | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 男子便所1
|  | 能力 | ： | 110m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 副吸入口×1
FE-B2-8 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 車椅子便所2
|  | 能力 | ： | 130m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B2-9 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 倉庫2
|  | 能力 | ： | 150m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B2-10 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 教材倉庫2
|  | 能力 | ： | 170m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ２Ｆ | 車椅子便所1
|  | 付属品 | ：
FE-B2-11 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 2 | 中央棟 | ２Ｆ | 職員室（ミニキッチン）
|  | 能力 | ： | 200m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ２Ｆ | 看護休憩室（ミニキッチン）
|  | 付属品 | ：
FE-B2-12 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 教材倉庫1
|  | 能力 | ： | 250m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B2-13 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 200φ | 1-100 | 74.5W | 直入 | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 女子生徒便所
|  | 能力 | ： | 300m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-B2-14 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 200φ | 1-100 | 74.5W | 直入 | 1 | 中央棟 | ２Ｆ | 男子生徒便所
|  | 能力 | ： | 350m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-B2-15 | 排気ファン | 型式 | ： | 片吸込シロッコファン（床置）屋外使用 ＃1 | 3-200 | 0.4 | 直入 | 1 | 中央棟 |  | 屋上
| 調理室系統 | 能力 | ： | 1,080m3/ｈ×300Pa
|  | 付属品 | ： | スプリング防振架台
FE-B3-1 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 20W | 直入 | 2 | 中央棟 | ３Ｆ | （親子宿泊室1）便所
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ３Ｆ | （親子宿泊室2）便所
|  | 付属品 | ：
FE-B3-2 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 中央棟 | ３Ｆ | 男子便所2
|  | 能力 | ： | 90m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B3-3 | 排気ファン | 型式 | ： | 2室用天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 30.5W | 直入 | 2 | 中央棟 | ３Ｆ | 浴室1（1216）
|  | 能力 | ： | 110m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ３Ｆ | 浴室2（1216）
|  | 付属品 | ： | 副吸入口×1
FE-B3-4 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 中央棟 | ３Ｆ | 女子便所2
|  | 能力 | ： | 100m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 副吸入口×1
FE-B3-5 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 中央棟 | ３Ｆ | 車椅子便所2
|  | 能力 | ： | 110m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B3-6 | 排気ファン | 型式 | ： | 2室用天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 30.5W | 直入 | 2 | 中央棟 | ３Ｆ | 浴室3,4
|  | 能力 | ： | 110m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 副吸入口×1
FE-B3-7 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 中央棟 | ３Ｆ | 器具保管庫
|  | 能力 | ： | 150m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B3-8 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 2 | 中央棟 | ３Ｆ | 倉庫3,4
|  | 能力 | ： | 170m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-B3-9 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 2 | 中央棟 | ３Ｆ | 親子宿泊室1（ミニキッチン）
|  | 能力 | ： | 200m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ３Ｆ | 親子宿泊室2（ミニキッチン）
|  | 付属品 | ：
FE-B3-10 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 200φ | 1-100 | 74.5W | 直入 | 1 | 中央棟 | ３Ｆ | 男子便所3
|  | 能力 | ： | 340m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-B3-11 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 200φ | 1-100 | 74.5W | 直入 | 1 | 中央棟 | ３Ｆ | 女子便所3
|  | 能力 | ： | 350m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-J11 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.64 |  | 6 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.034kW
|  | 圧縮機 | ： | 0.75kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-J11-CK1-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット1方向型 | 1-200 |  |  | 6 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 居室1～3
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 2人用居室1,2
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 当直室1
|  | 送風機 | ： | 0.053kw
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-J12 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.75 |  | 10 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.07kW
|  | 圧縮機 | ： | 0.75kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-J12-CID-1 |  | 室内機 | ： | 天井埋込ダクト型（ビルトイン形） | 1-200 |  |  | 10 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 静養室兼当直室
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 居室4～10
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 観察室1,2
|  | 送風機 | ： | 0.092kw
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-J13 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 8.07 |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 28.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 31.5ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.47kW
|  | 圧縮機 | ： | 5.7kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-J13-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 6 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 居室前廊下1
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 玄関廊下1
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | リビング1
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.34kg/h | [5 empty] | １Ｆ | キッチン・配膳室1
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J13-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 多目的室1
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 5.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.54kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J13-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 食堂1
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.43kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J14 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 8.07 |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 28.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 31.5ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.47kW
|  | 圧縮機 | ： | 5.7kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-J14-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 6 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 居室前廊下2
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 玄関廊下2
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 多目的室2
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.34kg/h | [5 empty] | １Ｆ | キッチン・配膳室2
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J14-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | リビング2
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.51kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J14-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 食堂2
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 職員室1
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.43kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
OACP-J11 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 2.08 |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 16.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.6kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
OACP-J11-CID-1 |  | 室内機 | ： | 外気処理エアコン・天井埋込ダクト型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 居室前廊下1
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 12.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW 加湿量：6kg/h
|  | 送風量 | ： | 840m3/h ×190Pa（機外）
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
OACP-J12 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 2.08 |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 16.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.6kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
OACP-J12-CID-1 |  | 室内機 | ： | 外気処理エアコン・天井埋込ダクト型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 居室前廊下2
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 12.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW 加湿量：6kg/h
|  | 送風量 | ： | 620m3/h ×190Pa（機外）
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J21 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.64 |  | 2 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.034kW
|  | 圧縮機 | ： | 0.75kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-J21-CK1-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット1方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 当直室2,3
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.053kw
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-J22 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.75 |  | 16 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.07kW
|  | 圧縮機 | ： | 0.75kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-J22-CID-1 |  | 室内機 | ： | 天井埋込ダクト型（ビルトイン形） | 1-200 |  |  | 16 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 居室11～24
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 観察室3,4
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.092kw
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-J23 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 5.63 |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 22.4kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 25.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.5kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-J23-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 6 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 居室前廊下3
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 玄関廊下3
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 多目的室3
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.34kg/h | [5 empty] | ２Ｆ | キッチン・配膳室3
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J23-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | リビング3
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 5.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.51kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J23-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 食堂3
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.43kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J24 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 8.07 |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 28.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 31.5ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.47kW
|  | 圧縮機 | ： | 5.7kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-J24-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 6 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 居室前廊下4
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 玄関廊下4
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 多目的室4
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.34kg/h | [5 empty] | ２Ｆ | キッチン・配膳室4
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J24-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | リビング4
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 5.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.51kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J24-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 食堂4
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 職員室2
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.43kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
OACP-J21 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 2.08 |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 16.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.6kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
OACP-J21-CID-1 |  | 室内機 | ： | 外気処理エアコン・天井埋込ダクト型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 居室前廊下3
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 12.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW 加湿量：6kg/h
|  | 送風量 | ： | 630m3/h ×190Pa（機外）
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
OACP-J22 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 2.08 |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 16.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.6kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
OACP-J22-CID-1 |  | 室内機 | ： | 外気処理エアコン・天井埋込ダクト型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 居室前廊下4
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 12.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW 加湿量：6kg/h
|  | 送風量 | ： | 620m3/h ×190Pa（機外）
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J31 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.64 |  | 2 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.034kW
|  | 圧縮機 | ： | 0.75kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-J31-CK1-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット1方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 当直室4,5
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.053kw
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-J32 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.75 |  | 16 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.07kW
|  | 圧縮機 | ： | 0.75kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-J32-CID-1 |  | 室内機 | ： | 天井埋込ダクト型（ビルトイン形） | 1-200 |  |  | 16 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 居室25～38
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 観察室5,6
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.092kw 加湿量
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-J33 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 8.07 |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 28.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 31.5ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.47kW
|  | 圧縮機 | ： | 5.7kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-J33-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 6 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 廊下1
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 玄関廊下5
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 多目的室5
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.34kg/h | [5 empty] | ３Ｆ | キッチン・配膳室5
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J33-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | リビング5
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 5.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.51kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J33-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 食堂5
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.43kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J34 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 10.2 |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 33.5kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 37.5ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.56kW
|  | 圧縮機 | ： | 6.9kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-J34-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 5 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 廊下2
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 玄関廊下6
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 多目的室6
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.34kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J34-CK2-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | キッチン・配膳室6
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 3.2kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.4kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J34-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | リビング6
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 5.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.51kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J34-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 食堂6
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.43kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-J34-CK4-3 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 職員室3
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.43kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
OACP-J31 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 2.08 |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 16.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.6kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
OACP-J31-CID-1 |  | 室内機 | ： | 外気処理エアコン・天井埋込ダクト型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 居室前廊下5
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 12.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW 加湿量：6kg/h
|  | 送風量 | ： | 630m3/h ×190Pa（機外）
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
OACP-J32 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 2.08 |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 16.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.6kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
OACP-J32-CID-1 |  | 室内機 | ： | 外気処理エアコン・天井埋込ダクト型 | 1-200 |  |  | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 居室前廊下6
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 12.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW 加湿量：6kg/h
|  | 送風量 | ： | 620m3/h ×190Pa（機外）
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
HEU-J1-1 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井隠蔽ダクト形（天吊） 100φ | 1-100 | 102W | 直入 | 9 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 観察室1,2
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×150Pa | [5 empty] | １Ｆ | 居室4～10
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ、自然蒸発式加湿器
HEU-J1-2 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 4 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 居室1～3
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 当直室1
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ、自然蒸発式加湿器
HEU-J1-3 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 2人用居室1,2
|  | 能力 | ： | 80m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ、自然蒸発式加湿器
HEU-J1-4 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 多目的室2
|  | 能力 | ： | 100m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-J1-5 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | リビング1
|  | 能力 | ： | 120m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-J1-6 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 3 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 食堂1,2
|  | 能力 | ： | 160m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 職員室1
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-J1-7 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | リビング2
|  | 能力 | ： | 190m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-J1-8 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 多目的室1
|  | 能力 | ： | 200m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-J2-1 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井隠蔽ダクト形（天吊） 100φ | 1-100 | 102W | 直入 | 16 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 観察室3,4
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×150Pa | [5 empty] | ２Ｆ | 居室11～24
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ、自然蒸発式加湿器
HEU-J2-2 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 当直室2,3
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-J2-3 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 多目的室3,4
|  | 能力 | ： | 100m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-J2-4 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 3 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 食堂3,4
|  | 能力 | ： | 160m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ２Ｆ | 職員室2
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-J2-5 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | リビング3,4
|  | 能力 | ： | 190m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-J3-1 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井隠蔽ダクト形（天吊） 100φ | 1-100 | 102W | 直入 | 16 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 観察室5,6
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×150Pa | [5 empty] | ３Ｆ | 居室25～38
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ、自然蒸発式加湿器
HEU-J3-2 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 当直室4,5
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ、自然蒸発式加湿器
HEU-J3-3 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 多目的室5,6
|  | 能力 | ： | 100m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-J3-4 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 3 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 食堂5,6
|  | 能力 | ： | 160m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ３Ｆ | 職員室3
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-J3-5 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | リビング5,6
|  | 能力 | ： | 190m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
FS-J1-1 | 給気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 150φ | 1-100 | 57W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 静養室兼当直室
|  | 能力 | ： | 90m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-J1-1 | 排気ファン | 型式 | ： | レンジフードファン 150φ | 1-100 | 77W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | キッチン・配膳室1,2
|  | 能力 | ： | 330m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 側板パネル
FE-J1-2 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 職員便所3
|  | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J1-3 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 浴室1
|  | 能力 | ： | 110m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J1-4 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 脱衣室1
|  | 能力 | ： | 90m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J1-5 | 排気ファン | 型式 | ： | 2室用天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 30.5W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 静養室兼当直室
|  | 能力 | ： | 100m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 副吸込口×1
FE-J1-6 | 排気ファン | 型式 | ： | 2室用天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 30.5W | 直入 | 3 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 便所2
|  | 能力 | ： | 120m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 浴室2,3
|  | 付属品 | ： | 副吸込口×1
FE-J1-7 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） |  | 外倉庫2
|  | 能力 | ： | 110m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J1-8 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 倉庫2
|  | 能力 | ： | 120m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J1-9 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 南階段1下倉庫
|  | 能力 | ： | 130m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 倉庫1
|  | 付属品 | ：
FE-J1-10 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 3 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 西階段下倉庫
|  | 能力 | ： | 140m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 洗濯・乾燥室1,2
|  | 付属品 | ：
FE-J1-11 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 職員更衣室1,2
|  | 能力 | ： | 170m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J1-12 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 非常食倉庫（管理部門）
|  | 能力 | ： | 250m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J1-13 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 74W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | ゴミ置場
|  | 能力 | ： | 400m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J1-14 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 200φ | 1-100 | 74.5W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 便所1
|  | 能力 | ： | 390m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-J1-15 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 200φ | 1-100 | 74.5W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 外倉庫（管理部門）
|  | 能力 | ： | 370m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-J1-16 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 200φ | 1-100 | 96W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 集配用ゴミ置場（管理部門）
|  | 能力 | ： | 490m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-J1-17 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 職員便所1,2
|  | 能力 | ： | 80m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J1-18 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | １Ｆ | 外倉庫1
|  | 能力 | ： | 190m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J2-1 | 排気ファン | 型式 | ： | レンジフードファン 150φ | 1-100 | 77W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | キッチン・配膳室3,4
|  | 能力 | ： | 330m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 側板パネル
FE-J2-2 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 職員便所4,5
|  | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J2-3 | 排気ファン | 型式 | ： | 2室用天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 30.5W | 直入 | 6 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 便所5,6
|  | 能力 | ： | 100m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ２Ｆ | 浴室4～7
|  | 付属品 | ： | 副吸込口×1
FE-J2-4 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 倉庫4
|  | 能力 | ： | 120m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J2-5 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 倉庫3
|  | 能力 | ： | 130m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J2-6 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | ２Ｆ | 洗濯・乾燥室3,4
|  | 能力 | ： | 140m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J3-1 | 排気ファン | 型式 | ： | レンジフードファン 150φ | 1-100 | 77W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | キッチン・配膳室5,6
|  | 能力 | ： | 330m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 側板パネル
FE-J3-2 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 職員便所6,7
|  | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J3-3 | 排気ファン | 型式 | ： | 2室用天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 30.5W | 直入 | 6 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 便所9,10
|  | 能力 | ： | 100m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ３Ｆ | 浴室8～11
|  | 付属品 | ： | 副吸込口×1
FE-J3-4 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 倉庫6
|  | 能力 | ： | 120m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J3-5 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 倉庫5
|  | 能力 | ： | 130m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-J3-6 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 2 | 西棟（児童心理治療施設） | ３Ｆ | 洗濯・乾燥室4,5
|  | 能力 | ： | 140m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
ACP-S11 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.64 |  | 11 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.034kW
|  | 圧縮機 | ： | 0.75kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-S11-CK1-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット1方向型 | 1-200 |  |  | 11 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 居室1～10
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 当直室1
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.053kw
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-S12 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.75 |  | 6 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.07kW
|  | 圧縮機 | ： | 0.75kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-S12-CID-1 |  | 室内機 | ： | 天井埋込ダクト型（ビルトイン形） | 1-200 |  |  | 6 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 観察室1
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 静養室1
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 居室（強行対応）1～4
|  | 送風機 | ： | 0.092kw
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-S13 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 8.07 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 28.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 31.5ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.47kW
|  | 圧縮機 | ： | 5.7kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-S13-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 7 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 居室前廊下1
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 内廊下、玄関廊下1
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 配膳室1
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.13kg/h | [5 empty] | １Ｆ | キッチン1
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S13-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | リビング1
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 5.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.59kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S13-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 食堂1
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.54kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S14 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 5.63 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 22.4kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 25.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.5kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-S14-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 職員室1
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.54kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S14-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 多目的室1
|  | 冷房能力 | ： | 8.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 9.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.62kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S15 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 3.48 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 16.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.6kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-S15-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 居室前廊下6
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.4kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S15-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | リビング6
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.7kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S16 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 3.48 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 16.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.6kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-S16-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 自活訓練室（洋室）
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.11kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S16-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 自活訓練室（LDK）
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.21kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S16-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | フリースペース
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 5.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.46kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S17 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ツインパッケージエアコン | 1-200 | 2 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.06kW
|  | 圧縮機 | ： | 1.76kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-S17-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 相談室1,2
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.048kw 加湿量：0.21kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-S18 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ツインパッケージエアコン | 1-200 | 2 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.06kW
|  | 圧縮機 | ： | 1.76kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-S18-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 警備員室
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格） | [5 empty] | １Ｆ | 休憩室
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.048kw 加湿量：0.11kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
OACP-S11 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 8.07 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 28.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 31.5ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.47kW
|  | 圧縮機 | ： | 5.7kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
OACP-S11-CID-1 |  | 室内機 | ： | 外気処理エアコン・天井埋込ダクト型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 居室前廊下1
|  | 冷房能力 | ： | 28.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 23.3ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW 加湿量：11.6kg/h
|  | 送風量 | ： | 1,530m3/h ×170Pa（機外）
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
OACP-S12 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 3.48 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 16.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.6kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
OACP-S12-CID-1 |  | 室内機 | ： | 外気処理エアコン・天井埋込ダクト型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 居室前廊下6
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 12.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW 加湿量：6kg/h
|  | 送風量 | ： | 610m3/h ×190Pa（機外）
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S21 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.64 |  | 15 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.034kW
|  | 圧縮機 | ： | 0.75kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-S21-CK1-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット1方向型 | 1-200 |  |  | 15 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 居室11～24
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 倉庫6
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.053kw
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-S22 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.75 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.07kW
|  | 圧縮機 | ： | 0.75kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-S22-CID-1 |  | 室内機 | ： | 天井埋込ダクト型（ビルトイン形） | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 静養室2
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.092kw
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-S23 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 4.31 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 16.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 18.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.9kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-S23-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 5 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 居室前廊下2
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 玄関廊下2
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | キッチン2
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.27kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S23-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | リビング2
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.54kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S23-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 食堂3
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.43kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S24 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 5.63 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 22.4kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 25.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.5kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-S24-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 6 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 居室前廊下3
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | 玄関廊下3
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格） | [5 empty] | ２Ｆ | キッチン3
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.27kg/h | [5 empty] | ２Ｆ | 配膳室2
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S24-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | リビング3
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.54kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S24-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 食堂3
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 5.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.43kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S25 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 4.31 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 16.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 18.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.9kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-S25-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 職員室2
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.54kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S25-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 多目的室2
|  | 冷房能力 | ： | 8.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 9.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.59kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S26 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 3-200 | 2.86 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 10.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 11.2ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.23kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.03kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-S26-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 3-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 面接会議室（医療部門）
|  | 冷房能力 | ： | 10.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 11.2kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.106kw 加湿量：0.64kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-S27 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.888 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.06kW
|  | 圧縮機 | ： | 0.84kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-S27-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 布団乾燥室
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.048kw
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ
|  |  | ： | リモコンスイッチ、脱臭ユニット（室内機付属品）、拡張アダプター
ACP-S27-CID-1 | 調湿外気処理機 | 室内機 | ： | 天井埋込ダクト型 | 1-200 | 0.79 |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 布団乾燥室
|  | 除湿冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 加湿暖房能力 | ： | 3.5kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.053×2ｋｗ
|  | 送風量 | ： | 250m3/h×120Pa（機外）
|  | 圧縮機 | ： | 0.72kW
|  | 付属品 | ： | リモコンスイッチ
ACP-S21 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 3.48 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 16.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.6kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
OACP-S21-CID-1 |  | 室内機 | ： | 外気処理エアコン・天井埋込ダクト型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 居室前廊下2
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 12.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW 加湿量：6kg/h
|  | 送風量 | ： | 750m3/h ×190Pa（機外）
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S22 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 3.48 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 16.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.6kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
OACP-S22-CID-1 |  | 室内機 | ： | 外気処理エアコン・天井埋込ダクト型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 居室前廊下3
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 12.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW 加湿量：6kg/h
|  | 送風量 | ： | 800m3/h ×190Pa（機外）
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S31 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.64 |  | 13 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.034W
|  | 圧縮機 | ： | 0.75kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-S31-CK1-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット1方向型 | 1-200 |  |  | 13 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 居室25～36
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 当直室2
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.053kw
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-S32 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 0.75 |  | 4 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.07W
|  | 圧縮機 | ： | 0.75kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-S32-CID-1 |  | 室内機 | ： | 天井埋込ダクト型（ビルトイン形） | 1-200 |  |  | 4 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 居室（強行対応）5,6
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 観察室2
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 静養室3
|  | 送風機 | ： | 0.092kw
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-S33 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ペアパッケージエアコン | 1-200 | 2.17 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.06W
|  | 圧縮機 | ： | 1.76kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-S33-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | リビング7
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.048kw 加湿量：0.48kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-S34 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 5.63 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 22.4kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 25.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.5kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-S34-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 5 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 居室前廊下4
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 玄関廊下4
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 洗面室2
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.27kg/h | [5 empty] | ３Ｆ | キッチン4
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S34-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | リビング4
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 食堂4
|  | 暖房能力 | ： | 5.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.54kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S35 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 5.63 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 22.4kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 25.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.5kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-S35-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 5 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 居室前廊下5
|  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | 玄関廊下5
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格） | [5 empty] | ３Ｆ | キッチン5
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.1kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S35-CK2-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 配膳室3
|  | 冷房能力 | ： | 2.8kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 3.2kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.11kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S35-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | リビング5
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 5.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.54kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S35-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 食堂5
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.43kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S36 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 5.63 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 22.4kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 25.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.5kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-S36-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 職員室3
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.54kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-S36-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 多目的室3
|  | 冷房能力 | ： | 9.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 10.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.59kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
OACP-S31 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 5.63 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 22.4kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 25.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.5kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
OACP-S31-CID-1 |  | 室内機 | ： | 外気処理エアコン・天井埋込ダクト型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 居室前廊下4
|  | 冷房能力 | ： | 22.4kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 18.7ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW 加湿量：9.3kg/h
|  | 送風量 | ： | 1,070m3/h ×180Pa（機外）
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
OACP-S32 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 3.48 |  | 1 | 東棟（障害児施設） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 16.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.6kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
OACP-S32-CID-1 |  | 室内機 | ： | 外気処理エアコン・天井埋込ダクト型 | 1-200 |  |  | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 居室前廊下5
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 12.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW 加湿量：6.0kg/h
|  | 送風量 | ： | 800m3/h ×190Pa（機外）
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
HEU-S1-1 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井隠蔽ダクト形（天吊） 100φ | 1-100 | 102W | 直入 | 4 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 居室（強行対応）1～4
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×150Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ、自然蒸発式加湿器
HEU-S1-2 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 15 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 配膳室1、当直室1
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 居室1～10
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ | [5 empty] | １Ｆ | 自活訓練室（洋室）
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ、自然蒸発式加湿器 | [5 empty] | １Ｆ | 警備員室、休憩室
HEU-S1-3 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 3 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 自活訓練室（LDK）
|  | 能力 | ： | 80m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 相談室1,2
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-S1-4 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | リビング6
|  | 能力 | ： | 150m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-S1-5 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | フリースペース
|  | 能力 | ： | 170m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-S1-6 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 2 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 食堂1
|  | 能力 | ： | 200m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 職員室1
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-S1-7 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | リビング1
|  | 能力 | ： | 220m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-S1-8 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 多目的室1
|  | 能力 | ： | 340m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-S2-1 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 16 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 倉庫6
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ２Ｆ | 配膳室2
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ | [5 empty] | ２Ｆ | 居室11～24
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ、自然蒸発式加湿器
HEU-S2-2 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 2 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 食堂2,3
|  | 能力 | ： | 160m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-S2-3 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 3 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | リビング2,3
|  | 能力 | ： | 200m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ２Ｆ | 職員室2
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-S2-4 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 面接会議室
|  | 能力 | ： | 240m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-S2-5 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 多目的室2
|  | 能力 | ： | 330m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-S3-1 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井隠蔽ダクト形（天吊） 100φ | 1-100 | 102W | 直入 | 2 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 居室（強行対応）5,6
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×150Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ、自然蒸発式加湿器
HEU-S3-2 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 14 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 当直室2
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ３Ｆ | 配膳室3
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ | [5 empty] | ３Ｆ | 居室25～36
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ、自然蒸発式加湿器
HEU-S3-3 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 食堂5
|  | 能力 | ： | 160m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-S3-4 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 食堂4
|  | 能力 | ： | 180m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-S3-5 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 3 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | リビング4,5
|  | 能力 | ： | 200m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ３Ｆ | 職員室3
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-S3-6 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | リビング7
|  | 能力 | ： | 270m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-S3-7 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 153W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 多目的室3
|  | 能力 | ： | 330m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
FS-S1-1 | 給気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 150φ | 1-100 | 57W | 直入 | 2 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 観察室1
|  | 能力 | ： | 120m3/ｈ×150Pa | [5 empty] | １Ｆ | 静養室1
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FS-S1-2 | 給気ファン | 型式 | ： | 片吸込シロッコファン（天吊） ＃3 1/2 | 3-200 | 2.2 | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 電気室
|  | 能力 | ： | 11,800m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | スプリング防振架台
FS-S1-3 | 給気ファン | 型式 | ： | 片吸込シロッコファン（天吊） ＃4 | 3-200 | 3.7 | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 発電機室
|  | 能力 | ： | 15,100m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | スプリング防振架台
FS-S2-1 | 給気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 150φ | 1-100 | 57W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 静養室2
|  | 能力 | ： | 120m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FS-S3-1 | 給気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 150φ | 1-100 | 57W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 静養室3
|  | 能力 | ： | 120m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FS-S3-2 | 給気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 150φ | 1-100 | 57W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 観察室2
|  | 能力 | ： | 130m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-S1-1 | 排気ファン | 型式 | ： | レンジフードファン 150φ | 1-100 | 77W | 直入 | 2 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | キッチン1
|  | 能力 | ： | 330m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 自活訓練室（キッチン）
|  | 付属品 | ： | 側板パネル
FE-S1-2 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 20W | 直入 | 2 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | シャワー室（休憩室）
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 通学準備室1
|  | 付属品 | ：
FE-S1-3 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 4 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 職員便所1,2
|  | 能力 | ： | 50m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 倉庫2
|  | 付属品 | ： | [6 empty] | １Ｆ | 自活訓練室（便所）
FE-S1-4 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 職員更衣室2
|  | 能力 | ： | 80m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-S1-5 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 洗面室1
|  | 能力 | ： | 90m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-S1-6 | 排気ファン | 型式 | ： | 2室用天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 30.5W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 自活訓練室（浴室）
|  | 能力 | ： | 90m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 副吸込口×1
FE-S1-7 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 2 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 倉庫1
|  | 能力 | ： | 110m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | １Ｆ | 職員更衣室1
|  | 付属品 | ：
FE-S1-8 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 洗濯室1
|  | 能力 | ： | 120m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FS-S1-9 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン（耐湿型） 200φ | 1-100 | 86W | 直入 | 2 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 観察室1
|  | 能力 | ： | 140m3/ｈ×150Pa | [5 empty] | １Ｆ | 静養室1
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-S1-10 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 南階段2下倉庫
|  | 能力 | ： | 130m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-S1-11 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | ゴミ置場
|  | 能力 | ： | 150m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FS-S1-12 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 150φ | 1-100 | 57W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | サニタリー室2
|  | 能力 | ： | 140m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-S1-13 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 北階段4下倉庫
|  | 能力 | ： | 170m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FS-S1-14 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 200φ | 1-100 | 74.5W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | サニタリー室1
|  | 能力 | ： | 160m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-S1-15 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 警備員室（ミニキッチン）
|  | 能力 | ： | 200m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-S1-16 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 74W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 浴室1
|  | 能力 | ： | 290m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-S1-17 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 東外階段下倉庫
|  | 能力 | ： | 270m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-S1-18 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 74W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 倉庫3
|  | 能力 | ： | 320m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-S1-19 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 74W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 職員用下足室
|  | 能力 | ： | 390m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FS-S1-20 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 200φ | 1-100 | 155W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 便所1
|  | 能力 | ： | 730m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FS-S1-21 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 200φ | 1-100 | 125W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 機械室
|  | 能力 | ： | 610m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FS-S1-22 | 排気ファン | 型式 | ： | 片吸込シロッコファン（天吊） ＃3 1/2 | 3-200 | 2.2 | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 電気室
|  | 能力 | ： | 11,800m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | スプリング防振架台
FS-S1-23 | 排気ファン | 型式 | ： | 片吸込シロッコファン（天吊） ＃4 | 3-200 | 3.7 | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 発電機室
|  | 能力 | ： | 13,900m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | スプリング防振架台
FE-S1-24 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | １Ｆ | 脱衣室1
|  | 能力 | ： | 110m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-S2-1 | 排気ファン | 型式 | ： | レンジフードファン 150φ | 1-100 | 77W | 直入 | 2 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | キッチン2,3
|  | 能力 | ： | 330m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 側板パネル
FE-S2-2 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 2 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 浴室2,3
|  | 能力 | ： | 70m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-S2-3 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 2 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 洗濯室4
|  | 能力 | ： | 90m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ２Ｆ | 脱衣室2
|  | 付属品 | ：
FE-S2-4 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 2 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 洗面・脱衣室1
|  | 能力 | ： | 100m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ２Ｆ | 洗濯室2
|  | 付属品 | ：
FS-S2-5 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン（耐湿型） 200φ | 1-100 | 86W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 静養室2
|  | 能力 | ： | 120m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-S2-6 | 排気ファン | 型式 | ： | 2室用天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 30.5W | 直入 | 2 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 便所2
|  | 能力 | ： | 140m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ２Ｆ | 便所5
|  | 付属品 | ： | 副吸込口×1
FE-S2-7 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 倉庫
|  | 能力 | ： | 140m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-S2-8 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 浴室4
|  | 能力 | ： | 230m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-S2-9 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 倉庫5
|  | 能力 | ： | 280m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-S2-10 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 74W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ２Ｆ | 倉庫4
|  | 能力 | ： | 340m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-S3-1 | 排気ファン | 型式 | ： | レンジフードファン 150φ | 1-100 | 77W | 直入 | 2 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | キッチン4,5
|  | 能力 | ： | 330m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 側板パネル
FE-S3-2 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 倉庫7
|  | 能力 | ： | 70m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-S3-3 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 2 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 洗濯室5
|  | 能力 | ： | 90m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ３Ｆ | 脱衣室3
|  | 付属品 | ：
FE-S3-4 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 2 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 洗面室2
|  | 能力 | ： | 100m3/ｈ×100Pa | [5 empty] | ３Ｆ | 洗濯室3
|  | 付属品 | ：
FS-S3-5 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン（耐湿型） 200φ | 1-100 | 86W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 静養室3
|  | 能力 | ： | 120m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-S3-6 | 排気ファン | 型式 | ： | 2室用天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 30.5W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 便所7
|  | 能力 | ： | 130m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 副吸込口×1
FS-S3-7 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン（耐湿型） 200φ | 1-100 | 86W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 観察室2
|  | 能力 | ： | 130m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-S3-8 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 便所9
|  | 能力 | ： | 130m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FS-S3-9 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 200φ | 1-100 | 74.5W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | サニタリー室3
|  | 能力 | ： | 160m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-S3-10 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 浴室6
|  | 能力 | ： | 210m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FS-S3-11 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 200φ | 1-100 | 96W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 便所8
|  | 能力 | ： | 460m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-S3-12 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 浴室5
|  | 能力 | ： | 270m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-S3-13 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 倉庫8
|  | 能力 | ： | 280m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-S3-14 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 20W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 通学準備室2
|  | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-S3-15 | 排気ファン | 型式 | ： | 2室用天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 30.5W | 直入 | 1 | 東棟（障害児施設） | ３Ｆ | 脱衣室2
|  | 能力 | ： | 160m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 副吸込口×1
ACP-N1 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 8.07 |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 28.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 31.5ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.47kW
|  | 圧縮機 | ： | 5.7kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-N1-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 調乳室
ACP-N1-CK2-2 |  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格） |  |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 脱衣室
|  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.27kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-N1-CK2-3 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 2 | 南棟（乳児院棟） |  | 乳児院廊下
|  | 冷房能力 | ： | 11.2kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 12.5kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.106×2kw 加湿量：1.8kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-N1-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 事務室
|  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.21kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-N2 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 5.63 |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 22.4kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 25.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.5kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-N2-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | ユニット廊下1
ACP-N2-CK2-4 |  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格） |  |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 観察室
ACP-N2-CK2-5 |  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格） |  |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 沐浴室1
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.11kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-N2-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | ほふく室1
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.38kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-N2-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 寝室1
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 5.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.38kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-N3 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 5.63 |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 22.4kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 25.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW
|  | 圧縮機 | ： | 4.5kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-N3-CK2-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット2方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | ユニット廊下2
ACP-N3-CK2-4 |  | 冷房能力 | ： | 2.2kw（定格） |  |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 病室
ACP-N3-CK2-5 |  | 暖房能力 | ： | 2.5kw（定格） |  |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 沐浴室2
|  | 送風機 | ： | 0.046kw 加湿量：0.11kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-N3-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | ほふく室2
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.38kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-N3-CK4-3 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | プレイルーム
|  | 冷房能力 | ： | 5.6kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 6.3kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.38kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-N3-CK4-2 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 | 1-200 |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 寝室2
|  | 冷房能力 | ： | 4.5kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 5.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.056kw 加湿量：0.38kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
ACP-N4 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ツインパッケージエアコン | 1-200 | 2.08 |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.06kW
|  | 圧縮機 | ： | 1.76kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-N4-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 |  |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 家族宿泊室（DK）
ACP-N4-CK4-2 |  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格） |  |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 家族宿泊室（和室）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.048kw 加湿量：0.19kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-N5 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ツインパッケージエアコン | 1-200 | 1.1 |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.06kW
|  | 圧縮機 | ： | 1.76kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-N5-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 |  |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 診療室
ACP-N5-CK4-2 |  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格） |  |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 個別保育室（和室）
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.048kw 加湿量：0.16kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
ACP-N6 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ツインパッケージエアコン | 1-200 | 1.1 |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 7.1kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 8.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.06kW
|  | 圧縮機 | ： | 1.76kW
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
ACP-N6-CK4-1 |  | 室内機 | ： | 天井カセット4方向型 |  |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 相談室
ACP-N6-CK4-3 |  | 冷房能力 | ： | 3.6kw（定格） |  |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 女子休憩室
|  | 暖房能力 | ： | 4.0kw（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.048kw 加湿量：0.32kg/h
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
|  |  | ： | リモコンスイッチ、拡張アダプター
OACP-N1 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 3.48 |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 16.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.3kW
|  | 圧縮機 | ： | 2.6kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
OACP-N1-CID-1 |  | 室内機 | ： | 外気処理エアコン・天井埋込ダクト型 | 1-200 |  |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 調乳室
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 12.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW 加湿量：6.72kg/h
|  | 送風量 | ： | 1,000m3/h ×190Pa（機外）
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
OACP-N2 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 8.07 |  | 1 | 南棟（乳児院棟） |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 28.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 31.5ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.47kW
|  | 圧縮機 | ： | 5.7kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
OACP-N2-CID-1 |  | 室内機 | ： | 外気処理エアコン・天井埋込ダクト型 | 1-200 |  |  | 2 | 南棟（乳児院棟） |  | 乳児院廊下
|  | 冷房能力 | ： | 14.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 12.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.38kW 加湿量：6kg/h
|  | 送風量 | ： | 920m3/h ×190Pa（機外）
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器
HEU-N-1 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 相談室
| 相談室 | 能力 | ： | 80m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-N-2 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 女子更衣室
| 女子更衣室 | 能力 | ： | 80m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-N-3 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 女子休憩室 和室6畳
| 女子休憩室 和室6畳 | 能力 | ： | 120m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-N-4 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | （家族宿泊室）DK
| （家族宿泊室）DK | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-N-5 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | （家族宿泊室）和室6畳
| （家族宿泊室）和室6畳 | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-N-6 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 事務室
| 事務室 | 能力 | ： | 80m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-N-7 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 観察室
| 観察室 | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-N-8 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 病室
| 病室 | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-N-9 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 寝室1
| 寝室1 | 能力 | ： | 140m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-N-10 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 寝室2
| 寝室2 | 能力 | ： | 140m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-N-11 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | ほふく室1
| ほふく室1 | 能力 | ： | 140m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-N-12 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | ほふく室2
| ほふく室2 | 能力 | ： | 140m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-N-13 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 150φ | 1-100 | 116W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | プレイルーム
| プレイルーム | 能力 | ： | 140m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-N-14 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 診察室
| 診察室 | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
HEU-N-15 | 全熱交換ユニット | 型式 | ： | 天井埋込カセット形（天吊） 100φ | 1-100 | 69W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | （個別保育室）和室4,5
| （個別保育室）和室4,5 | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa
|  | フィルタ | ： | 標準フィルタ
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム、操作スイッチ
FE-N-1 | 排気ファン | 型式 | ： | レンジフードファン 150φ | 1-100 | 77W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 家族宿泊室（ミニキッチン）
| （ミニキッチン） | 能力 | ： | 330m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 側板パネル
FE-N-2 | 排気ファン | 型式 | ： | 2室用天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 30.5W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | （家族宿泊室）浴室（1216）
| （家族宿泊室）浴室（1216） | 能力 | ： | 50m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 副吸込口×1
FE-N-3 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 職員便所
| 職員便所 | 能力 | ： | 50m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-N-4 | 排気ファン | 型式 | ： | ストレートシロッコファン（厨房用） 300φ | 3-200 | 0.53 | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 調乳室
| 調乳室 | 能力 | ： | 1,000m3/ｈ×300Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-N-5 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 20W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 調乳室
| 調乳室 | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-N-6 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 20W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 同上 前室
| 同上 前室 | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-N-7 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 事務倉庫
| 事務倉庫 | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-N-8 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 100φ | 1-100 | 20W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | アラーム弁室
| アラーム弁室 | 能力 | ： | 40m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-N-9 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 子どもトイレ
| 子どもトイレ | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-N-10 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 脱衣室
| 脱衣室 | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-N-11 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 浴室（1216）
| 浴室（1216） | 能力 | ： | 50m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-N-12 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 洗濯室
| 洗濯室 | 能力 | ： | 230m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-N-13 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 74W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 倉庫
| 倉庫 | 能力 | ： | 360m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-N-14 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | ゴミ置場
| ゴミ置場 | 能力 | ： | 170m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-N-15 | 排気ファン | 型式 | ： | レンジフードファン 150φ | 1-100 | 77W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | キッチン1
| キッチン1 | 能力 | ： | 330m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 側板パネル
FE-N-16 | 排気ファン | 型式 | ： | レンジフードファン 150φ | 1-100 | 77W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | キッチン2
| キッチン2 | 能力 | ： | 330m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ： | 側板パネル
FE-N-17 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 2 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 沐浴室1
| 沐浴室1 | 能力 | ： | 140m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-N-18 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 2 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | 沐浴室2
| 沐浴室2 | 能力 | ： | 140m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-N-19 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 南棟（乳児院棟） | １Ｆ | （個別保育室）前室
| （個別保育室）前室 | 能力 | ： | 200m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
ACP-T1 | 空冷パッケージエアコン | 型式 | ： | ビル用マルチパッケージエアコン | 3-200 | 35.1 |  | 1 | 体育棟 |  | 屋上
|  | 室外機 | ：
|  | 冷房能力 | ： | 112.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 125.0ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 0.47+0.56+0.46×2kW
|  | 圧縮機 | ： | （5.7）+（6.9）+（4.9+5.8）kW
|  | 付属品 | ： | スプリング防振
ACP-T1-FRV-1 |  | 室内機 | ： | 壁ビルトイン型 | 3-200 |  |  | 4 | 体育棟 | １Ｆ | 体育室
|  | 冷房能力 | ： | 28.0kw（定格）
|  | 暖房能力 | ： | 31.5ｋｗ（定格）
|  | 送風機 | ： | 1.5kW 加湿量：3.4kg/h
|  | 送風量 | ： | 4,800m3/h×100Pa（機外）
|  | 付属品 | ： | 標準フィルタ、自然蒸発式加湿器
FE-T-1 | 排気ファン | 型式 | ： | 有圧換気扇（低騒音型） 300φ | 1-100 | 56W | 直入 | 1 | 体育棟 | １Ｆ | 器具庫
| 器具庫 | 能力 | ： | 530m3/ｈ×60Pa
|  | 付属品 | ： | 風圧シャッター、バックガード、ウェザーカバー
FE-T-2 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 74W | 直入 | 1 | 体育棟 | １Ｆ | 男子便所
| 男子便所 | 能力 | ： | 330m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-T-3 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | 体育棟 | １Ｆ | 女子便所
| 女子便所 | 能力 | ： | 280m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-T-4 | 排気ファン | 型式 | ： | 消音型ストレートシロッコファン 200φ | 1-100 | 96W | 直入 | 4 | 体育棟 | １Ｆ | 体育室
| 体育室 | 能力 | ： | 500m3/ｈ×150Pa
|  | 付属品 | ： | 防振ゴム
FE-P-1 | 排気ファン | 型式 | ： | 有圧換気扇（低騒音型）SUS製（高耐食タイプ） 300φ | 1-100 | 56W | 直入 | 1 | プール棟 | １Ｆ | 機械室
| 機械室 | 能力 | ： | 200m3/ｈ×60Pa
|  | 付属品 | ： | 風圧シャッター、バックガード、ウェザーカバー、サーモ
FE-P-2 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 26W | 直入 | 1 | プール棟 | １Ｆ | 女子更衣室
| 女子更衣室 | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-P-3 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | プール棟 | １Ｆ | 女子便所
| 女子便所 | 能力 | ： | 160m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-P-4 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 3-200 | 26W | 直入 | 1 | プール棟 | １Ｆ | 男子更衣室
| 男子更衣室 | 能力 | ： | 60m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-P-5 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | プール棟 | １Ｆ | 男子便所
| 男子便所 | 能力 | ： | 160m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-P-6 | 排気ファン | 型式 | ： | 天井換気扇（低騒音型） 150φ | 1-100 | 44W | 直入 | 1 | プール棟 | １Ｆ | 倉庫
| 倉庫 | 能力 | ： | 200m3/ｈ×100Pa
|  | 付属品 | ：
FE-TS-1 | 排気ファン | 型式 | ： | 有圧換気扇（低騒音型） 300φ | 1-100 | 56W | 直入 | 1 | 体育倉庫棟 | １Ｆ | 体育倉庫
| 体育倉庫 | 能力 | ： | 390m3/ｈ×60Pa
|  | 付属品 | ： | 風圧シャッター、バックガード、ウェザーカバー、サーモ

## 衛生設備機器表
記号 | 名称 | 数量 | 仕様・付属品 |  |  | 電気仕様（５０Hz） |  |  | 設置場所
[6 empty] | φ | Ｖ | ｋｗ | 棟 | 階 | 室名
GH-48-1 | ガス給湯器 | 2 | 型式 | ： | 屋外壁掛形・潜熱回収型 都市ガス用 | 1 | 100 | 907ｗ | 中央棟 | １F | 屋外
|  |  | 能力 | ： | 100号（50号２台連結）
|  |  | 給湯能力 | ： | 183.8kW
|  |  | 付属品 | ： | 指定色焼付塗装、リモコン、配管カバー
他標準付属品一式共
|  |  | 安全対策 | ： | 立消え安全装置、空焚防止装置、過熱防止他
GH-48-2 | ガス給湯器 | 3 | 型式 | ： | 屋内壁掛形・潜熱回収型・強制排気形 都市ガス用 | 1 | 100 | 104ｗ | 中央棟 | ２F | 教材室２
|  |  | 能力 | ： | 24号 |  |  |  |  | ３F | 宿泊室１
|  |  | 給湯能力 | ： | 52.3kW |  |  |  |  | ３F | 宿泊室２
|  |  | 付属品 | ： | 指定色焼付塗装、リモコン、配管カバー
排気トップ、他標準付属品一式共
|  |  | 安全対策 | ： | 立消え安全装置、空焚防止装置、過熱防止他
GH-48-3 | ガス給湯器 | 1 | 型式 | ： | 屋内壁掛形・潜熱回収型・強制排気形 都市ガス用 | 1 | 100 | 90ｗ | 中央棟 | ２F | 教材室１
|  |  | 能力 | ： | 16号
|  |  | 給湯能力 | ： | 34.9kW
|  |  | 付属品 | ： | 指定色焼付塗装、リモコン、配管カバー
排気トップ、他標準付属品一式共
|  |  | 安全対策 | ： | 立消え安全装置、空焚防止装置、過熱防止他
GH-48-4 | ガス給湯器 | 2 | 型式 | ： | 屋内壁掛形・潜熱回収型・強制給排気追焚付 都市ガス用 | 1 | 100 | 180ｗ | 中央棟 | ３F | 親子宿泊室１
|  |  | 能力 | ： | 24号 |  |  |  |  | ３F | 親子宿泊室２
|  |  | 給湯能力 | ： | 52.3kW
|  |  | 付属品 | ： | 指定色焼付塗装、リモコン、配管カバー
給排気トップ、他標準付属品一式共
|  |  | 安全対策 | ： | 立消え安全装置、空焚防止装置、過熱防止他
GH-48-5 | ガス給湯器 | 1 | 型式 | ： | 屋内壁掛形・潜熱回収型・強制給排気追焚付 都市ガス用 | 1 | 100 | 180ｗ | 中央棟 | ３F | 親子宿泊室１
|  |  | 能力 | ： | 24号 |  |  |  |  | ３F | 親子宿泊室２
|  |  | 給湯能力 | ： | 52.3kW
|  |  | 付属品 | ： | 指定色焼付塗装、リモコン、配管カバー
給排気トップ、他標準付属品一式共
|  |  | 安全対策 | ： | 立消え安全装置、空焚防止装置、過熱防止他
EH-1 | 電気温水器 | 4 | 型式 | ： | 据置型電気温水器 先止型 | 1 | 100 | 700ｗ | 中央棟 | ２F | 看護記録室
|  |  | 貯蔵量 | ： | ６L |  |  |  |  | ２F | 薬局
|  |  | 付属品 | ： | ウィクリータイマー、ブローキャッチャー |  |  |  |  | ２F | 医師控・医局控え室
[5 empty] | 他標準付属品一式共 |  |  |  |  | ２F | 歯科診療室
|  |  | 安全装置 | ： | 温度過昇防止器
EH-2 | 電気温水器 | 6 | 型式 | ： | 据置型電気温水器 先止型 | 1 | 100 | 1100ｗ | 中央棟 | ２F | 看護記録室
|  |  | 貯蔵量 | ： | 12L |  |  |  |  | ２F | 処置準備室
|  |  | 付属品 | ： | ウィクリータイマー、ブローキャッチャー |  |  |  |  | ２F | 診察室１
[5 empty] | 他標準付属品一式共 |  |  |  |  | ２F | 診察室２
|  |  | 安全装置 | ： | 温度過昇防止器 |  |  |  |  | ２F | 日中活動室１
[10 empty] | ２F | 日中活動室２
EH-3 | 電気温水器 | 4 | 型式 | ： | 据置型電気温水器 先止型 | 1 | 100 | 1100ｗ | 中央棟 | １F | 厨房休憩室
|  |  | 貯蔵量 | ： | 25L |  |  |  |  | １F | 給湯室
|  |  | 付属品 | ： | ウィクリータイマー、ブローキャッチャー |  |  |  |  | ２F | 職員室
[5 empty] | 他標準付属品一式共 |  |  |  |  | ２F | 看護休憩室
|  |  | 安全装置 | ： | 温度過昇防止器
GT-1 | グリーストラップ | 2 | 型式 | ： | FRP製埋設型パイプ導入式 |  |  |  | 中央棟 | １F | 屋外
|  |  | 本体容量 | ： | 160L
|  |  | 付属品 | ： | SUS製防錆塗装蓋、嵩上共
GH-J-1 | ガス給湯器 | 11 | 型式 | ： | 屋内壁掛形・潜熱回収型・強制給排気追焚付 都市ガス用 | 1 | 100 | 180ｗ | 西棟（児童心理治療施設） | １F | 脱衣室
|  |  | 能力 | ： | 24号 |  |  |  |  | １F | 洗濯室
|  |  | 給湯能力 | ： | 52.3kW |  |  |  |  | ２F | 洗濯室
|  |  | 付属品 | ： | 指定色焼付塗装、リモコン、配管カバー |  |  |  |  | ２F | 洗濯室
[5 empty] | 給排気トップ、他標準付属品一式共 |  |  |  |  | ３F | 洗濯室
|  |  | 安全対策 | ： | 立消え安全装置、空焚防止装置、過熱防止他 |  |  |  |  | ３F | 洗濯室
EH-1 | 電気温水器 | 5 | 型式 | ： | 据置型電気温水器 先止型 | 1 | 100 | 700ｗ | 西棟（児童心理治療施設） | １F | 食堂２
|  |  | 貯蔵量 | ： | 6L |  |  |  |  | ２F | 食堂３
|  |  | 付属品 | ： | ウィクリータイマー、ブローキャッチャー |  |  |  |  | ２F | 食堂４
[5 empty] | 他標準付属品一式共 |  |  |  |  | ３F | 食堂５
|  |  | 安全装置 | ： | 温度過昇防止器 |  |  |  |  | ３F | 食堂６
EH-2 | 電気温水器 | 6 | 型式 | ： | 据置型電気温水器 先止型 | 1 | 100 | 1100ｗ | 西棟（児童心理治療施設） | １F | 食堂１
|  |  | 貯蔵量 | ： | 12L |  |  |  |  | １F | 玄関廊下２
|  |  | 付属品 | ： | ウィクリータイマー、ブローキャッチャー |  |  |  |  | ２F | 玄関廊下３
[5 empty] | 他標準付属品一式共 |  |  |  |  | ２F | 玄関廊下４
|  |  | 安全装置 | ： | 温度過昇防止器 |  |  |  |  | ３F | 玄関廊下５
[10 empty] | ３F | 玄関廊下６
EH-3 | 電気温水器 | 9 | 型式 | ： | 据置型電気温水器 先止型 | 1 | 100 | 1100ｗ | 西棟（児童心理治療施設） | １F | キッチン配膳室１
|  |  | 貯蔵量 | ： | 25L |  |  |  |  | １F | キッチン配膳室２
|  |  | 付属品 | ： | ウィクリータイマー、ブローキャッチャー |  |  |  |  | １F | 職員室１
[5 empty] | 他標準付属品一式共 |  |  |  |  | ２F | キッチン配膳室３
|  |  | 安全装置 | ： | 温度過昇防止器 |  |  |  |  | ２F | キッチン配膳室４
[10 empty] | ２F | 職員室２
[10 empty] | ３F | キッチン配膳室５
[10 empty] | ３F | キッチン配膳室６
[10 empty] | ３F | 職員室３
TW-1 | 受水槽 | 1 | 型式 | ： | ＦＲＰ製パネルタンク（複合板） |  |  |  | 東棟（障害児施設） | １F | 屋外受水槽置場
|  |  | 外形寸法 | ： | 5,000×3,000×2,500H（中仕切有）
|  |  | 呼称容量 | ： | 37.5㎥
|  |  | 有効容量 | ： | 30.0㎥
|  |  | 耐震 | ： | 1.5Ｇ
|  |  | 架台 | ： | 平架台（溶融亜鉛メッキ仕上）
|  |  | 付属品 | ： | マンホール600φ（鍵付）、内外梯子、電極座
通気口等各２個付、アンカーボルト、緊急遮断弁80
他標準付属品一式共
WP-1 | 加圧給水ポンプ | 1組 | 型式 | ： | 指定末端圧力一定自動給水ポンプユニット | 3 | 200 | 5.5kW×3 | 東棟（障害児施設） | １F | 機械室
（インバーター方式） ３台並列交互運転
|  |  | 能力 | ： | 50φ×80φ×970L/min×45m
|  |  | 付属品 | ： | 制御盤、SUS製アンカーボルト、他標準付属品一式共
GH-S-1 | ガス給湯器 | 4 | 型式 | ： | 屋内壁掛形・潜熱回収型・強制給排気追焚付 都市ガス用 | 1 | 100 | 135ｗ | 東棟（障害児施設） | １F | 脱衣室１
|  |  | 能力 | ： | 50号 |  |  |  |  | ２F | 洗濯室２
|  |  | 給湯能力 | ： | 112kW |  |  |  |  | ３F | 湯沸室
|  |  | 付属品 | ： | 指定色焼付塗装、リモコン、配管カバー |  |  |  |  | ３F | 洗濯室３
排気トップ、他標準付属品一式共
|  |  | 安全対策 | ： | 立消え安全装置、空焚防止装置、過熱防止他
GH-S-2 | ガス給湯器 | 4 | 型式 | ： | 屋内壁掛形・潜熱回収型 都市ガス用 | 1 | 100 | 62ｗ | 東棟（障害児施設） | １F | 屋外
|  |  | 能力 | ： | 24号 |  |  |  |  | ３F | 屋外
|  |  | 給湯能力 | ： | 52.3kW
|  |  | 付属品 | ： | 指定色焼付塗装、リモコン、配管カバー
他標準付属品一式共
|  |  | 安全対策 | ： | 立消え安全装置、空焚防止装置、過熱防止他
GH-S-3 | ガス給湯器 | 3 | 型式 | ： | 屋内壁掛形・潜熱回収型・強制給排気形 都市ガス用 | 1 | 100 | 88ｗ | 東棟（障害児施設） | ２F | 洗濯室２
|  |  | 能力 | ： | 24号 |  |  |  |  | ３F | 湯沸室
|  |  | 給湯能力 | ： | 52.3kW |  |  |  |  | ３F | 洗濯室３
|  |  | 付属品 | ： | 指定色焼付塗装、リモコン、配管カバー
他標準付属品一式共
|  |  | 安全対策 | ： | 立消え安全装置、空焚防止装置、過熱防止他
GH-S-4 | ガス給湯器 | 2 | 型式 | ： | 屋内壁掛形・潜熱回収型・強制給排気形追焚付 都市ガス用 | 1 | 100 | 180ｗ | 東棟（障害児施設） | ２F | 洗濯室
|  |  | 能力 | ： | 24号
|  |  | 給湯能力 | ： | 52.3kW
|  |  | 付属品 | ： | 指定色焼付塗装、リモコン、配管カバー
給排気トップ、他標準付属品一式共
|  |  | 安全対策 | ： | 立消え安全装置、空焚防止装置、過熱防止他
GH-S-5 | ガス給湯器 | 1 | 型式 | ： | 屋内壁掛形・潜熱回収型 都市ガス用 | 1 | 100 | 43ｗ | 東棟（障害児施設） | ３F | 屋外
|  |  | 能力 | ： | 16号
|  |  | 給湯能力 | ： | 34.9kW
|  |  | 付属品 | ： | 指定色焼付塗装、リモコン、配管カバー
給排気トップ、他標準付属品一式共
|  |  | 安全対策 | ： | 立消え安全装置、空焚防止装置、過熱防止他
EH-2 | 電気温水器 | 5 | 型式 | ： | 据置型電気温水器 先止型 | 1 | 100 | 1100ｗ | 東棟（障害児施設） | １F | 食堂１
|  |  | 貯湯量 | ： | 12L |  |  |  |  | ２F | 食堂２
|  |  | 付属品 | ： | ウィクリータイマー、ブローキャッチャー |  |  |  |  | ２F | 食堂３
[5 empty] | 他標準付属品一式共 |  |  |  |  | ３F | 食堂４
|  |  | 安全装置 | ： | 温度過昇防止器 |  |  |  |  | ３F | 食堂５
EH-3 | 電気温水器 | 9 | 型式 | ： | 据置型電気温水器 先止型 | 1 | 100 | 1100ｗ | 東棟（障害児施設） | １F | 自活訓練室
|  |  | 貯湯量 | ： | 25L |  |  |  |  | １F | 職員室１
|  |  | 付属品 | ： | ウィクリータイマー、ブローキャッチャー |  |  |  |  | １F | キッチン１
[5 empty] | 他標準付属品一式共 |  |  |  |  | ２F | キッチン２
|  |  | 安全装置 | ： | 温度過昇防止器 |  |  |  |  | ２F | キッチン３
[10 empty] | ２F | 職員室２
[10 empty] | ３F | キッチン４
[10 empty] | ３F | キッチン５
[10 empty] | ３F | 職員室３
GH-M-1 | ガス給湯器 | 1 | 型式 | ： | 屋内壁掛形・潜熱回収型 都市ガス用 | 1 | 100 | 70ｗ | 南棟（乳児院） | １F | 屋外
|  |  | 能力 | ： | 32号
|  |  | 給湯能力 | ： | 69.2kW
|  |  | 付属品 | ： | 指定色焼付塗装、リモコン、配管カバー、他標準付属品
|  |  | 安全対策 | ： | 立消え安全装置、空焚防止装置、過熱防止他
GH-M-2 | ガス給湯器 | 2 | 型式 | ： | 屋内壁掛形・潜熱回収型 都市ガス用 | 1 | 100 | 155ｗ | 南棟（乳児院） | １F | 屋外
|  |  | 能力 | ： | 24号
|  |  | 給湯能力 | ： | 59.9kW
|  |  | 付属品 | ： | 指定色焼付塗装、リモコン、配管カバー、他標準付属品
|  |  | 安全対策 | ： | 立消え安全装置、空焚防止装置、過熱防止他
GH-M-3 | ガス給湯器 | 2 | 型式 | ： | 屋内壁掛形・潜熱回収型 都市ガス用 | 1 | 100 | 62ｗ | 南棟（乳児院） | １F | 屋外
|  |  | 能力 | ： | 24号
|  |  | 給湯能力 | ： | 52.3kW
|  |  | 付属品 | ： | 指定色焼付塗装、リモコン、配管カバー、他標準付属品
|  |  | 安全対策 | ： | 立消え安全装置、空焚防止装置、過熱防止他
EH-1 | 電気温水器 | 5 | 型式 | ： | 据置型電気温水器 先止型 | 1 | 100 | 700ｗ | 南棟（乳児院） | １F | 観察室
|  |  | 貯湯量 | ： | 6L |  |  |  |  | １F | 病室
|  |  | 付属品 | ： | ウィクリータイマー、ブローキャッチャー |  |  |  |  | １F | 診察室
[5 empty] | 他標準付属品一式共 |  |  |  |  | １F | ほふく室１
|  |  | 安全装置 | ： | 温度過昇防止器 |  |  |  |  | １F | ほふく室２
EH-2 | 電気温水器 | 2 | 型式 | ： | 据置型電気温水器 先止型 | 1 | 100 | 1100ｗ | 南棟（乳児院） | １F | ホール
|  |  | 貯湯量 | ： | 12L |  |  |  |  | １F | 心理療法室
|  |  | 付属品 | ： | ウィクリータイマー、ブローキャッチャー
他標準付属品一式共
|  |  | 安全装置 | ： | 温度過昇防止器
EH-3 | 電気温水器 | 4 | 型式 | ： | 据置型電気温水器 先止型 | 1 | 100 | 1100ｗ | 南棟（乳児院） | １F | キッチン１
|  |  | 貯湯量 | ： | 25L |  |  |  |  | １F | キッチン２
|  |  | 付属品 | ： | ウィクリータイマー、ブローキャッチャー |  |  |  |  | １F | 女子休憩室
[5 empty] | 他標準付属品一式共 |  |  |  |  | １F | 家族宿泊室
|  |  | 安全装置 | ： | 温度過昇防止器
Ｐ | 散水用加圧 | 1 | 推定末端圧力一定給水ポンプユニット（インバータ方式） | [5 empty] | 体育倉庫
| 給水ユニットポンプ |  | 3.7kW×２台並列交互運転
吐出量260L/分、揚程67M
制御盤、SUS製アンカーボルト、他標準付属品一式
| ろ過ポンプ | 1 | 型式 | ： | FRP製 高性能積層ろ過装置 | 3 | 200 | 7.5Kw | プール棟 | １F | 機械室
|  |  | 能力 | ： | 60㎥/H、ユニット最高使用圧力0.39MPa
|  |  | ろ過流速： | ： | 35ｍ/H
|  |  | ろ過タンク |  | 本体：φ1500FRP製
最高使用圧力：0.39MPa