## 記載方法（DC設備要件）
別紙２ データセンター設備要件 記載方法
１ 回答欄には、次の掲げる区分から選択し、全ての回答欄に入力すること。
| 区 分 | 説 明
| ○ | 要件の対応可能
| △ | 同等の要件で対応可能
| × | 要件の対応不可
２ 備考の記載方法
「△」と記載した場合は、要件と同等の対応内容を備考欄に端的に記載すること。
※「△」の要件がある場合、対応内容について質疑を行う場合がある。

## データセンター設備要件
別紙２ データセンター設備要件
項目 |  |  | 項番 | 要件 | 回答 | 備考
基本要件 | 基本要件 | 基本要件 | 1 | システムを24時間365日継続的に維持管理できる設備機能を備えており、災害や事故、セキュリティ面の対策を行う設備、機能、手続きを備えていること。
|  |  | 2 | データセンター事業者として５年以上の運用実績を有すること。
|  |  | 3 | データセンター事業者として３年以上継続して、国または地方公共団体システムの運用実績を有すること。
セキュリティ 認定要件 | 外部機関からのセキュリティ等認定要件 | セキュリティ認定 | 4 | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）適合性評価制度の認定を受けていること。
|  |  | 5 | JDCC(日本データセンター協会)データセンターファシリティスタンダードのTier3相当であること。
|  |  | 6 | JEITA(電子情報技術産業強化)及びFISC(金融情報システムセンター)が定める安全対策基準を満たしていること。
|  |  | 7 | 個人情報マネジメントシステム（プライバシーマーク）の認証を受けていること。
施設要件 | 立地条件に関する要件 | 所在地 | 8 | 日本国内に施設を持つこと。
|  | 延焼防止 | 9 | 隣接建物から延焼防止のために十分な距離が保たれているか、または延焼等火災予防手段が確保されていること。
|  | 水害 | 10 | 建物は、水の被害を受ける可能性が低い地域に設けること。
|  | 火災予防 | 11 | データセンター内の周囲半径100メートル以内に消防法による指定数量以上の危険物製造設備、火薬製造設備、高圧ガス設備が無いこと。
| 建築に関する要件 | 耐火 | 12 | 建物は、建築基準法に規定する耐火建築物であること。
|  | 耐震・免震構造 | 13 | 震度7の地震に耐えられ、建物倒壊、崩壊の恐れがないものとし、さらに建物内の設備、機器等にも損傷を与えない構造であること。また免震構造であること。
|  | 避雷対策 | 14 | 落雷対策として、避雷対策及び誘導雷対策を実施していること。
|  |  | 15 | JIS規格に準拠した避雷設備に加え、IEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システムに対応した雷対策を講じていること。
|  | 出入り口管理 | 16 | 警備システム、監視カメラ、ICカード入退管理等、入退館管理が適切にされる体制が整っていること。
|  | 駐車場 | 17 | 駐車スペースが十分に確保されていること。
|  | 内装材 | 18 | 不燃材が使用されていること。
設備要件 | 電源設備等に関する要件 | 受電方式 | 19 | 電力会社より安定的に電力供給されていること。
|  | 受電容量 | 20 | サーバエリア電源容量、その他運用する機器の電源容量、施設・設備電源容量等が十分に確保していること。また、将来の収容計画に耐えうる電源容量を有すること。
|  | 冗長性 | 21 | 法定点検や工事等の際にも電力の供給を止めることなく電力を供給できる冗長構成を有すること。
|  | 無停電電源装置 （UPS） | 22 | 自家発電設備が起動し安定した電力の供給ができるまでの間、無停電電源装置等による安定した電源供給をできること。
|  |  | 23 | 瞬低（サグ）、電圧低下（ブラウンアウト）、突入電流、サージ（過圧）等の電源トラブル対策を講じていること。
|  |  | 24 | 停電時に自家発電が起動するまでに、瞬断することなくサーバ機器に10 分程度十分な電力供給が可能な容量を持つ無停電電源装置（ＵＰＳ）が設置されていること。
|  | 予備電源 （自家発電設備） | 25 | 非常用に自家発電設備を設け、サーバエリアの電源容量、その他運用する機器の電源容量、施設設備電源容量以上の電源容量について、72時間以上の稼動が対応可能なこと。
|  |  | 26 | 自家発電設備は、商用電力の供給が止まった場合でも、停止から１分以内に（この間はＵＰＳから電力供給）に電力が供給できること。更に、自家発電設備は、72時間連続運転可能であること。
|  |  | 27 | 非常用発電機に切替わる際の電源供給が途絶えることがないこと。
|  |  | 28 | 優先的に燃料供給が受けられる契約を燃料供給会社と結んでいること。
|  |  | 29 | 非常用自家発電機設備が１以上の構成であること。
|  | 設置環境 | 30 | ケーブルのつまずき、引っかけを防止する対策が講じられていること。
設備要件 | サーバ室に関する要件 | 床強度 | 31 | サーバ室の床強度は、情報システム機器等の総重量に耐える強度を有していること。（ラックエリアは500kg/ ㎡以上の床面耐荷重を有すること。）
|  | 天井高 | 32 | サーバ室は、温湿度環境を維持できる天井高を確保していること。
|  | 床面積 | 33 | サーバ及びラック台数から十分なスペースを用意すること。
|  | 空調設備 | 34 | サーバールームの機器等に対して十分な空調能力があり、24時間365日連続して稼動可能であること。
|  |  | 35 | ラック外の周囲の温度と湿度を適正に保ち、誤動作せず、かつ四季を問わず結露の発生しない設定温度、適正湿度を維持できること。
|  |  | 36 | サーバの周辺の温度及び湿度は、機器等の安定稼動に影響を及ぼさないように、温度は24℃±２℃、湿度は50％±10％で保たれていること。
|  |  | 37 | 湿度・温度を一定に保ち、機器等の発熱量および将来の機器増設に伴う発熱量の増加等を考慮し、機器による発熱を抑えるのに十分な容量の空調設備を有していること。
|  |  | 38 | 空調設備及び配水管周りに漏水検知システムを設置していること。
|  |  | 39 | 局所的熱溜まりを発生させないこと。
|  |  | 40 | 増加するIT機器の発熱量に対応できること。
|  |  | 41 | 空調設備の集中監視が可能であること。
|  |  | 42 | 故障による代替空調が可能であること。
|  |  | 43 | 空調機排水周りの水漏れ検知を行うこと。
| ラック設備に関する 要件 | 内寸 | 44 | ラック搭載可能な内寸であること。
|  | ラック仕様 | 45 | EIA規格準拠19インチラック、42U以上であること。
|  |  | 46 | サーバが稼働適温に保たれる構造であること。（ラック開口、冷却装置の装着等）
|  |  | 47 | 排気循環が起こらないラックであること。
|  |  | 48 | 背面のケーブルがサーバの排気を妨げない仕組みを持つこと。
|  | 棚板 | 49 | ラック搭載型でないIT機器等をラックに搭載できる棚板を使用できること。またその重量（60kg）に耐えうる棚板であること。
|  | コンセント・形状 | 50 | NEMA5-15 相当のコンセントに対応していること。（接地形2極 15A/ 125V）
|  | ラック施錠 | 51 | ラックは施錠ができ、サービス利用者または許可されたものから申し出がない限り開錠できないよう管理ができること。
|  |  | 52 | ラック施錠の管理方法について、鍵管理手順書を備えていること。
|  | ラック固定 | 53 | 不意なラック同士の接触で倒れることを防止する対策が施されていること。
|  | 耐震措置 | 54 | ラックに実装した機器を保護するため、揺れ軽減の機能を有していること。
| 防火設備に関する要件 | 延焼防止システム | 55 | 延焼防止システムを有すること。
|  | 火災予兆検知システム | 56 | 火災予兆検知システムを有すること。
|  | サーバ室内消火 設備 | 57 | 窒素ガス系消火等の設備を有すること。
|  | 火災報知設備 | 58 | 火災を自動的に検出する熱感知器、炎感知器等を備えていること。
|  |  | 59 | 非常放送設備、防火防排煙設備、各種消火設備が連動していること。
|  | 防火監視システム | 60 | 超高感度煙監視システムによる対策を実施していること。
| 防水設備に関する要件 | 水害対策 | 61 | サーバ室は２階以上の洪水等の被害を受けない場所に設置すること。
|  | 防水措置 | 62 | 台風、高波、洪水などの水害に対し対処できる構造・設備を有すること。
| 防犯設備に関する要件 | 施設入退館管理 | 63 | 入退者を識別・記録できるセキュリティ設備（ＩＣカード等）により許可された者のみ入退室が可能なこと。さらにサーバ室への入室は、バイオメトリックス認証システムを採用していること。
|  |  | 64 | 本事業に関連しインターネットデータセンターに入退室をする全ての委託業者について、氏名管理を行うこと。また、発注者側の求めに応じて入退室名簿を迅速に提出できる運用を実施すること。
|  |  | 65 | サーバルームのラックは、不正アクセスや不正操作防止のため、鍵付きラックを使用すること。
|  |  | 66 | 施設内の電源設備、空気調和設備、セキュリティ設備等は、常時故障監視がされているとともに巡回監視が実施されていること。またサーバ室は、複数の監視カメラにて目視監視可能であること。
|  | 入館監視 | 67 | 24時間365日有人監視であること。
|  | モニタ監視 | 68 | 24時間365日有人監視であること。
|  | 監視映像記録 | 69 | カメラ等映像機器による監視を実施し記録していること。
|  | 監視カメラカバー率 | 70 | 監視カメラは、入り口から事務スペース、サーバルーム内のハウジングスペースまでの範囲を網羅すること。
|  | 入室ドア | 71 | 入室ドアそのものが容易に破壊されないような対策、窓なしとする等外部から容易に見通せない対策が施されていること。
|  |  | 72 | 扉付近に開閉の妨げになるようなものを設置しないこと。
|  | 防犯設備 | 73 | 防犯設備導入を行い、出入口等の常時監視を行っていること。
運用保守要件 | 運用保守サービスに関する要件 | 監査の実施 | 74 | 外部機関によるセキュリティ等の監査を定期的に（年１回以上）受けていること。
|  | レポーティングサービス | 75 | 定期的に運用・監視状況等において報告が可能なこと。また障害発生時には報告から復旧にいたるまでの連携及び随時報告が可能なこと。
|  | Ping監視 | 76 | 必要時に、Pingによる死活監視及びその報告が可能なこと。
|  | 巡回監視 | 77 | 定期的・適時的に機器のLEDランプ確認等の目視点検運用が可能なこと。
|  | 電源On/ Off及び再起動 | 78 | 電源のOn/ Off確認及び再起動運用が可能であること。
|  | 障害対応 | 79 | 機器の障害発生時でも迅速な対応が可能なよう、システム運用管理業者が24時間365日出入り可能なこと。